## 汇总
类别 | 题数 | 英文题
查参数 | 18 | 3
故障排查 | 16 | 2
操作步骤 | 16 | 3
拒答 | 5 | 2

## 查参数
id | difficulty | lang | device | question | reference_answer | key_points | source | section | page | evidence | chunk_id
P01 | 易 | zh | 变电红外 | 开展带电设备红外检测时，对环境湿度和风速有什么要求？巡视性检测与诊断性检测有何不同？ | DL/T 664-2025 第4.3条：环境温度宜不低于0°C（外部通流类检测环温可低于0°C），相对湿度宜不大于85%；巡视性检测时风速宜不大于5 m/s，诊断性检测时风速宜不大于1.5 m/s。另外，检测电流致热型设备宜在不低于30%额定负荷条件下进行。 | 相对湿度宜不大于85% 巡视性检测风速≤5 m/s 诊断性检测风速≤1.5 m/s 环境温度宜不低于0°C（外部通流类可低于0°C） | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范.pdf | 4 现场检测 > 4.2 安全要求 | 6 | 巡视性检测时风速宜不大于5 m/s,诊断性检测时风速宜不大于1.5 m/s | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范#heading#0010
P02 | 中 | zh | 变电红外 | 220kV 及以下变电站设备的红外检测周期是多少？新投运或大修后的设备何时检测？ | DL/T 664-2025 第7.2条：220kV及以下变、配电站、换流站设备每年不少于1次检测，重要枢纽站或重要供电用户设备可增加检测次数和诊断检测；新建、改扩建、大修后或停运超过半年的设备，应在投运带负荷后1个月内（至少24h以后）进行一次检测。 | 每年不少于1次 重要枢纽站/重要用户可增加检测次数 新建/改扩建/大修/停运超半年：投运带负荷后1个月内检测一次 至少24h以后 | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范.pdf | 7 红外检测周期 > 7.2 变、配电设备 | 11 | 220kV 及以下变、配电站、换流站设备,每年不少于1 次检测 | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范#heading#0028
P03 | 易 | zh | SF6泄漏监测 | SF6 气体泄漏在线监测报警装置的 SF6 浓度和氧气浓度报警值通常设为多少？高海拔地区如何设定？ | DL/T 1555-2025 第7.3.4.2条：通常六氟化硫气体浓度报警值宜设为1000 μL/L，氧气浓度报警值宜设为19.5%；高海拔地区氧气浓度报警值应依据当地大气含氧量确定，宜设为比当地大气含氧量低1.5%。 | SF6 报警值 1000 μL/L 氧气报警值 19.5% 高海拔：比当地大气含氧量低1.5% | DL_T_1555-2025_SF6气体泄漏在线监测报警装置运行维护导则.pdf | 7 安装和验收 > 7.3 现场测试方法 > 7.3.4 报警误差测试 | 10 | 通常六氟化硫气体浓度报警值宜设为1000μL/L,氧气浓度报警值宜设为19.5% | up_915456f7#heading#0017
P04 | 中 | zh | 直流电源 | 110V 和 220V 直流系统的控制母线过电压、欠电压及直流接地报警整定推荐值分别是多少？ | DL/T 724-2021 表2：110V 直流系统——控制母线过电压报警121V、欠电压报警99V、直流接地报警15kΩ；220V 直流系统——过电压报警242V、欠电压报警198V、直流接地报警25kΩ。 | 110V：过压121V/欠压99V/接地15kΩ 220V：过压242V/欠压198V/接地25kΩ | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程.pdf | 4.2.7 直流电源装置的保护及声光报警功能 > 表2 报警整定值 | 7 | 控制母线过电压报警121V 242V控制母线欠电压报警99V 198V直流接地报警15kΩ 25kΩ | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程#heading#0008
P05 | 中 | zh | 直流蓄电池 | 阀控蓄电池组容量试验时放电电流取多大？2V、6V、12V 电池的放电终止电压各是多少？ | DL/T 724-2021 第5.3.1.2条：阀控蓄电池组的恒流限压充电电流和恒流放电电流均为 I10（10小时率放电电流）；终止电压按制造厂数值设置，制造厂未提供时按表3：标称2V为1.8V，6V为5.4V，12V为10.8V。只要其中一只蓄电池放到终止电压就应停止放电。 | 放电电流 I10（10小时率） 2V→1.8V 6V→5.4V 12V→10.8V 任一只达到终止电压即停止放电 优先采用制造厂数值 | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程.pdf | 5 试验 > 5.3 交接试验要求 > 5.3.1 蓄电池组容量测量 > 5.3.1.2 阀控蓄电池组 | 8 | 阀控蓄电池组的恒流限压充电电流和恒流放电电流均为I10(10小时率放电电流) | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程#heading#0013
P06 | 中 | zh | SF6气体 | 运行中 SF6 电气设备的气体湿度（20°C）指标和检测周期是什么？ | DL/T 595-2025 表3：运行中SF6气体湿度（20°C，101.3kPa）灭弧气室≤300 μL/L，非灭弧气室≤500 μL/L，检测方法DL/T 506；周期为投运后1年内复测1次、正常运行3年1次、必要时。 | 灭弧气室≤300 μL/L 非灭弧气室≤500 μL/L 投运后1年内复测1次 正常运行3年1次 必要时 | DL_T_595-2025_六氟化硫电气设备气体监督导则.pdf | 6 运行中的六氟化硫气体监督与管理 > 6.1.1 表3 运行中的六氟化硫气体质量要求 | 6 | ≤ 500(非灭弧气室) | DL_T_595-2025_六氟化硫电气设备气体监督导则#heading#0010
P07 | 易 | zh | GIS | GIS 现场交接试验中主回路电阻测量的测试电流和判据是什么？ | DL/T 618-2022 第6章：采用直流压降法，GIS设备测量电流不应小于300A；应在GIS安装完毕且充入额定压力绝缘气体后开展；现场测试值不得超过制造厂规定值Rn（Rn不超过型式试验测试值的120%），还应注意三相测试值的均衡。 | 直流压降法 测量电流≥300A 安装完毕并充入额定压力气体后测 不超过Rn（Rn≤型式试验值120%） 注意三相均衡 | DL_T_618-2022_GIS现场交接试验规程.pdf | 6 主回路电阻测量 | 6 | GIS设备的测量电流不应小于300A | DL_T_618-2022_GIS现场交接试验规程#heading#0010
P08 | 中 | zh | GIS | GIS 气体密封性试验对年漏气率和检漏仪有什么要求？ | DL/T 618-2022 第10章：每个气室相对年漏气率不应大于0.5%（有特殊要求按订货技术协议）；检漏仪检漏应使用灵敏度不低于1 μL/L 的气体检漏仪，沿焊缝、接合面、法兰密封等部位以不大于25 mm/s 的速度缓慢移动，检漏仪无反应则认为密封良好；转动和滑动密封部位应在合闸、分闸位置分别检测。 | 年漏气率≤0.5% 检漏仪灵敏度≥1 μL/L 移动速度≤25 mm/s 转动/滑动密封在分、合闸位置分别检测 | DL_T_618-2022_GIS现场交接试验规程.pdf | 10 气体密封性试验 | 9 | 每个气室相对年漏气率不应大于0.5% | DL_T_618-2022_GIS现场交接试验规程#heading#0016
P09 | 中 | zh | 断路器 | 断路器分、合闸脱扣器动作电压的要求是什么？ | DL/T 2890-2025 第9.1条：施加30%额定控制电压时断路器应不动作；合闸控制回路施加85%和110%额定控制电压时断路器均应正确动作；分闸控制回路施加65%（直流）或85%（交流）和110%额定控制电压时断路器均应正确动作。 | 30%额定电压不动作 合闸：85%~110%正确动作 分闸：65%（直流）/85%（交流）~110%正确动作 | DL_T_2890-2025_高压交流断路器机械特性现场试验导则.pdf | 9 分、合闸脱扣器动作电压测试 | 12 | 在断路器合闸控制回路上分别施加85 %额定控制电压和110 %额定控制电压,断路器均应正确动作 | DL_T_2890-2025_高压交流断路器机械特性现场试验导则#heading#0020
P10 | 易 | zh | 充气柜 | 充气式开关柜气箱内气体湿度在投运前和运行中的限值是多少？ | DL/T 2228-2021 第6.2.7条：若制造厂无特殊要求，投运前及新充气后气箱内气体湿度（20°C、标准大气压）不大于500 μL/L，运行中不大于1000 μL/L；湿度测量后应检查气体压力在制造厂规定范围内。部分气箱为密封压力系统的可不进行湿度测量。 | 投运前/新充气后≤500 μL/L 运行中≤1000 μL/L 测后检查气体压力 密封压力系统可不测 | DL_T_2228-2021_变电站用充气式开关柜运维检修规程.pdf | 6 试验要求 > 6.2 试验项目 > 6.2.7 气体湿度测量 | 13 | 投运前及新充气后气箱内气体湿度(20°C,标准大气压条件下)不大于500μL/L,运行中气体湿度不大于1000μL/L | DL_T_2228-2021_变电站用充气式开关柜运维检修规程#heading#0034
P11 | 中 | zh | SF6气体 | 66kV 及以上 SF6 设备的气体分解物检测周期是怎样规定的？ | DL/T 1359-2025 表5：66kV及以上设备——新设备和大修后宜投运3个月内检测1次；运行后可3年检测1次；必要时（如近区短路断路器跳闸、受过电压严重冲击如雷击、设备异常声响或强烈电磁振动、局放监测异常、外壳温度异常、耐压击穿后）。66kV以下设备为必要时检测。 | 新设备/大修后投运3个月内1次 运行后3年1次 必要时（近区短路跳闸、过电压冲击、异常声响、局放异常、外壳温度异常、耐压击穿） 66kV以下：必要时 | DL_T_1359-2025_六氟化硫电气设备故障气体分析和判断方法.pdf | 7 检测周期 | 6 | a)新设备和大修后宜投运3 月内检测1 次; | DL_T_1359-2025_六氟化硫电气设备故障气体分析和判断方法#heading#0011
P12 | 易 | zh | 平高GIS | 平高 ZF12B-126 GIS 推荐的维护检修周期是什么？什么情况下需要返厂大修？ | 平高 ZF12B-126 说明书第6.1条：日/周巡检（按电站情况确定，记录各表计值）；年检每年一次，对操动机构进行现场检修，可能有较短时间停电；满足下列条件需返厂大修：按电寿命，断路器额定短路电流下累计开断20次；按机械寿命，断路器动作满5000次。 | 日/周巡检并记录表计 年检每年一次（操动机构检修） 额定短路电流下累计开断20次→大修 机械动作满5000次→大修 | 平高_ZF12B-126_GIS_安装使用说明书.pdf | 6 产品的运行和维护 > 6.1 维护及检修周期推荐如下: | 14 | a) 按电寿命:断路器额定短路电流下累计开断20 次; | 平高_ZF12B-126_GIS_安装使用说明书#heading#0035
P13 | 易 | zh | NM1断路器 | 正泰 NM1 塑壳断路器多久维护一次？ | 正泰 NM1 说明书第6章：断路器维护在正常操作条件下每年一次，在非正常条件下每半年一次；维护须由专业资质人员进行，维护前必须切断上级电源并确保进线端不带电。 | 正常条件每年一次 非正常条件每半年一次 维护前切断上级电源 | 正泰_NM1系列塑料外壳式断路器说明书_2025-12.pdf | 6 维护 | 17 | 断路器维护在正常操作条件下每年一次，在非正常条件下每半年一次 | 正泰_NM1系列塑料外壳式断路器说明书_2025-12#heading#0014
P14 | 易 | zh | RM6 | RM6 SeT 安装熔断器时螺钉拧紧扭矩是多少？安装前要注意什么？ | 施耐德 RM6 SeT 说明书“带撞击器的熔断器”：严格遵循指定的拧紧扭矩 4.3 N·m；请勿安装已被撞击的熔断器；安装前检查熔断器的电阻；安装时先用硅油润滑硅胶体表面。 | 拧紧扭矩 4.3 N·m 不得安装已被撞击的熔断器 安装前检查熔断器电阻 | 施耐德_RM6_SeT_安装使用说明书_中文.pdf | 维护 > 带撞击器的熔断器 | 27 | 严格遵循指定的拧紧扭矩:4.3 N.m. | 施耐德_RM6_SeT_安装使用说明书_中文#heading#0029
P15 | 易 | en | VD4 | How often should a VD4 vacuum circuit-breaker be inspected under normal operating conditions? | Per ABB VD4 manual §7.2.1, under normal operating conditions inspection by a specially trained electrician is to be performed at least every 4 years (in accordance with BGV A 3); under unusual operating conditions or special environmental pollution, shorter intervals may be necessary. Fixed-interval inspection may be waived if the switchgear is permanently monitored by a qualified electrician. | at least every 4 years specially trained electrician shorter intervals in adverse conditions/pollution may be waived with permanent monitoring | ABB_VD4_36-40.5kV_VCB_Installation_Service_1VCD601314.pdf | 7 Maintenance > 7.2 Inspection and functional testing > 7.2.1 Switching device in general | 25 | inspection by a specially trained electrician is to be performed at least every 4 years | ABB_VD4_36-40.5kV_VCB_Installation_Service_1VCD601314#heading#0086
P16 | 中 | en | SafeRing | What maintenance intervals does ABB recommend for SafeRing/SafePlus switchgear? | Per ABB SafeRing/SafePlus manual §18.2: Inspection (section 18.3) every 5 years — shortened appropriately under more demanding service conditions; Servicing (18.4) as required; Repairs (18.5) as required. | Inspection every 5 years Servicing as required Repairs as required shorten interval under demanding conditions | ABB_SafeRing-SafePlus_12-24kV_RMU_IOM_1YVA000024_RevF.pdf | 18 Service and maintenance > 18.2 Maintenance intervals | 44 | Under more demanding service conditions, we recommend shortening this interval appropriately. | ABB_SafeRing-SafePlus_12-24kV_RMU_IOM_1YVA000024_RevF#heading#0114
P17 | 易 | en | SM6 | How often should the switching devices of SM6-24 cubicles be operated as part of maintenance? | Per the SM6-24 operating and maintenance manual: carry out a few operating cycles on the switching devices at regular intervals (every 2 years); if needed, contact the nearest Schneider Electric service center. Do not grease the operating mechanism. | a few operating cycles every 2 years do not put grease on the operating mechanism | Schneider_SM6-24_Operating_Maintenance_S1B7039801.pdf | Maintenance > Preventive Maintenance | 42 | Carry out a few operating cycles on the switching devices, at regular intervals (every 2 years). | Schneider_SM6-24_Operating_Maintenance_S1B7039801#heading#0057
P18 | 中 | zh | 在线监测评价 | 南方电网变电在线监测装置运行质量评价中，设备可靠性指标 COE 包括哪些分项？如何计分？ | 南方电网《设备运行质量评价规则 变电在线监测装置部分》第5.2.3条：按供应商设备全年运行率计分，反映设备运行可靠性；包括全年在线率、全年正确告警次数、全年误告警次数、全年漏告警次数，并考虑运行年限的影响——全年运行率越高且运行年限越长得分越高，停运时间越多且运行年限越短得分越低。 | 按全年运行率计分 在线率 正确告警次数 误告警次数 漏告警次数 考虑运行年限 | 南方电网_设备运行质量评价规则_变电在线监测装置部分_2025.pdf | 5 评价规则 > 5.2 各指标计算方法 > 5.2.3 设备可靠性指标COE | 8 | 包括全年在线率、全年正确告警次数、全年误告警次数、全年漏告警次数,并考虑运行年限的影响 | 南方电网_设备运行质量评价规则_变电在线监测装置部分_2025#heading#0010

## 故障排查
id | difficulty | lang | device | question | reference_answer | key_points | source | section | page | evidence | chunk_id
F01 | 中 | zh | 变电红外 | 负荷电流较小时，怎样用红外判断设备接头的接触电阻性缺陷更灵敏？ | DL/T 664-2025 第8.2条：采用相对温差法，δt=(τ1-τ2)/τ1×100%=(T1-T2)/(T1-T0)×100%（T1发热点温度、T2正常对应点温度、T0环境温度）。该方法适用于具有电流致热特征的两同类设备，尤指接触电阻性缺陷，可提高判断灵敏性；运行电流（负荷）较小、环境温度低于0°C时可降低漏判率。 | 相对温差法 δt=(T1-T2)/(T1-T0)×100% 适用于电流致热/接触电阻性缺陷 小负荷、环温低于0°C时降低漏判率 | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范.pdf | 8 诊断方法 > 8.2 相对温差法 | 12 | 方法适用于具有电流致热特征的两同类设备,尤指接触电阻性缺陷 | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范#heading#0034
F02 | 中 | zh | 变电红外 | 红外检测发现设备“危险异常”时应如何处理？ | DL/T 664-2025 第10章：对外部通流类设备，热点温度超过附录H规定的最高限值温度时应安排设备消缺处理；对非外部通流类设备，应综合热像诊断和设备专家意见进行危险缺陷确认，并宜同时安排更专业的检测（电气试验、化学分析、解体检查等）明确原因，消缺处理；对可直观判定内部缺陷危险性质的（如充油套管缺油严重、冷却器油阀未打开、SF6气体严重泄漏等），应按现场运行规程处理。 | 外部通流类：热点超附录H最高限值→安排消缺 非外部通流类：综合热像与专家意见确认 安排电气试验/化学分析/解体检查 直观可判定的（套管缺油、油阀未开、SF6严重泄漏）按运行规程处理 | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范.pdf | 10 异常分级和处理 | 13 | c) 危险异常:对外部通流类设备的热点温度超过附录H 规定的最高限值温度时,应安排设备消缺处理 | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范#heading#0039
F03 | 中 | zh | SF6泄漏监测 | SF6 泄漏在线监测报警装置采样通道气路流量异常，可能是什么原因？怎么处理？屏幕零点不为零又怎么办？ | DL/T 1555-2025 表4：采样通道气路流量异常的原因可能是管道堵塞或明显折弯（处理：更换管道或清洗管道），或采样泵损坏（处理：更换采样泵并查明原因）；屏幕零点不为零的原因是零点漂移，应重新校准。 | 管道堵塞/折弯→更换或清洗管道 采样泵损坏→更换采样泵并查明原因 零点不为零→零点漂移→重新校准 | DL_T_1555-2025_SF6气体泄漏在线监测报警装置运行维护导则.pdf | 8 运行监督维护 > 8.4 装置异常原因及处理措施 | 13 | 管道堵塞或明显折弯更换管道或清洗管道采样通道气路流量异常采样泵损坏更换采样泵并查明原因 | up_915456f7#heading#0022
F04 | 难 | zh | SF6气体 | 断路器灭弧气室 SO2、H2S 检测值多大时需要跟踪？对应的复测要求和诊断结论是什么？ | DL/T 1359-2025 表3（已对照PDF第5页核实）：断路器灭弧气室 SO2 为3~20 μL/L、H2S 为2~20 μL/L 时，1周内复测一次、每月跟踪一次，可能存在缺陷；SO2>20、H2S>20 μL/L 时，2天内复测一次、每月跟踪一次，可能存在故障。（其它设备气室 SO2>1、H2S>1 μL/L 时2天内复测一次，存在缺陷。）超注意值时应缩短检测周期，并结合电气试验和设备运行状况综合诊断。 | SO2 3~20/H2S 2~20：1周内复测、每月跟踪、可能存在缺陷 SO2>20/H2S>20：2天内复测、每月跟踪、可能存在故障 其它气室>1：2天内复测、存在缺陷 缩短检测周期并结合电气试验综合诊断 | DL_T_1359-2025_六氟化硫电气设备故障气体分析和判断方法.pdf | 6 判断依据 > 表3 SO2 和 H2S 的注意值 | 5 | 1 周内复测一次,每月跟踪一次 可能存在缺陷断路器灭弧气室>20 | DL_T_1359-2025_六氟化硫电气设备故障气体分析和判断方法#heading#0009
F05 | 易 | zh | SF6气体 | SF6 设备运行中出现表压下降、低压报警时应怎么处理？ | DL/T 595-2025 第6.1.4条：应分析原因，必要时对设备进行全面泄漏检测并进行有效处理；发现泄漏时应及时补气，所充气体质量应符合GB/T 12022，补气时气体管路和连接部件应清洁干燥。泄漏检测应在设备充装SF6气体24h之后进行。 | 分析原因 必要时全面泄漏检测并处理 及时补气，气体符合GB/T 12022 补气管路、连接部件清洁干燥 充气24h后检漏 | DL_T_595-2025_六氟化硫电气设备气体监督导则.pdf | 6 运行中的六氟化硫气体监督与管理 > 6.1.4 六氟化硫气体泄漏监督 | 7 | 如果设备运行中出现表压下降、低压报警时应分析原因,必要时对设备进行全面泄漏检测,并进行有效处理 | DL_T_595-2025_六氟化硫电气设备气体监督导则#heading#0011
F06 | 易 | zh | 直流电源 | 直流系统绝缘监测装置发出接地告警时，运行人员应怎么做？有什么禁止事项？ | DL/T 724-2021 第6.3.4.5条：当绝缘监测装置发出接地告警或有直流接地现象时，应立即寻找和处理，并禁止在两组蓄电池或直流母线间进行任何并联（合环）操作。 | 立即寻找和处理接地 禁止两组蓄电池或直流母线间并联（合环）操作 | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程.pdf | 6 运行 > 6.3 监视与操作 > 6.3.4 异常情况的操作规定 | 16 | 当绝缘监测装置发出接地告警或有直流接地现象时,应立即寻找和处理,并禁止在两组蓄电池或直流母线间进行任何并联(合环)操作 | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程#heading#0044
F07 | 易 | zh | 直流电源 | 直流电源系统的充电装置发生故障时应如何处理？ | DL/T 724-2021 第6.3.4.1条：应及时启动备用充电装置（模块），核对装置运行参数并根据需要调整；同时切除故障充电装置（模块），将其退出运行。 | 启动备用充电装置（模块） 核对并调整运行参数 切除故障充电装置并退出运行 | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程.pdf | 6 运行 > 6.3 监视与操作 > 6.3.4 异常情况的操作规定 | 16 | 充电装置发生故障,应及时启动备用充电装置(模块),核对装置运行参数,并根据需要进行调整 | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程#heading#0044
F08 | 中 | zh | 直流蓄电池 | 蓄电池内阻测量值比原值高出多少时应做核对性放电？内阻原值如何确定？ | DL/T 724-2021 第5.3.3条：新装蓄电池处于完全充电状态时用内阻测试仪测量，结果作为评估内阻的原值，以后宜沿用同一仪器；宜在以后测量结果高出原值30%~50%时进行全容量核对性放电试验，完成蓄电池容量状态评价。 | 原值：新装、完全充电状态下测得 宜沿用同一仪器 高出原值30%~50% 做全容量核对性放电 | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程.pdf | 5 试验 > 5.3 交接试验要求 > 5.3.3 蓄电池内阻值测量 | 9 | 宜在以后的测量结果高出原值30%-50%时,进行全容量核对性放电试验 | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程#heading#0016
F09 | 难 | zh | 断路器 | 如何根据分、合闸线圈电流波形判断断路器的异常？ | DL/T 2890-2025 附录D.2（与出厂或历史数据在同温同压、同样控制电压下对比）：T1~T2时间大于参考值10%，说明分、合闸线圈存在老化、卡涩等；T2~T5时间大于参考值10%，说明操动机构存在弹簧疲劳、机构卡涩、传动部件润滑不够等；电流峰值大于参考值10%，说明线圈存在匝间击穿；线圈电流为零说明控制回路开路；线圈电流大于参考值且不变说明控制回路短路。 | 同温同压同控制电压与出厂/历史数据对比 T1~T2超10%→线圈老化、卡涩 T2~T5超10%→弹簧疲劳、机构卡涩、润滑不够 峰值超10%→匝间击穿 电流为零→回路开路 电流大且不变→回路短路 | DL_T_2890-2025_高压交流断路器机械特性现场试验导则.pdf | 附录D > D.2 异常情况推荐分析方法 | 30 | c)电流峰值大于参考值的10 %,说明断路器分、合闸线圈存在匝间击穿; | DL_T_2890-2025_高压交流断路器机械特性现场试验导则#heading#0050
F10 | 中 | zh | 继电保护 | 继电保护屏柜端子排红外测温发现热点，如何按相对温差判定缺陷等级？可能原因是什么？ | DL/T 2544-2022 附录F.5 表F.2：以接线端子排螺丝为中心的热像、热点明显，原因多为锈蚀、接触不良。横向对比时，同一回路不同部位、不同相别之间相对温差超过5°C可定为一般缺陷，超过10°C为严重缺陷，超过20°C为危急缺陷（同一变电站同型号装置之间的判定相同）。 | 原因：锈蚀、接触不良 >5°C 一般缺陷 >10°C 严重缺陷 >20°C 危急缺陷 | DL_T_2544-2022_继电保护装置状态检修导则.pdf | 附录F > F.5 继电保护装置红外测温判断依据 | 32 | 同一回路不同部位、不同相别之间的相对温差超过5°C可定为一般缺陷,超过10°C可定为严重缺陷,超过20°C可定为危急缺陷 | DL_T_2544-2022_继电保护装置状态检修导则#heading#0055
F11 | 易 | zh | 充气柜 | 充气式开关柜检修时现场出现大量 SF6 泄漏或气箱压力明显下降，应怎么办？ | DL/T 2228-2021 第5.1条 i)：检修现场出现明显异常情况（如大量SF6泄漏、气箱压力明显下降等）时，应立即停止检修工作并撤离现场。 | 立即停止检修工作 撤离现场 | DL_T_2228-2021_变电站用充气式开关柜运维检修规程.pdf | 5 检修要求 > 5.1 安全措施 | 8 | 检修现场出现明显异常情况时(如大量SF6 泄漏、气箱压力明显下降等),应立即停止检修工作并撤离现场 | DL_T_2228-2021_变电站用充气式开关柜运维检修规程#heading#0014
F12 | 易 | zh | 平高GIS | 平高 ZF12B-126 GIS 运行中 SF6 气体压力变低应如何处理？ | 平高 ZF12B-126 说明书第3.4.3条：工作时SF6气体压力应保持在气体温度-压力曲线范围内；压力变低时需采取补充气体或防止泄漏措施，并与制造厂（平高）联系。 | 保持在温度-压力曲线范围内 补充气体或防止泄漏 联系制造厂 | 平高_ZF12B-126_GIS_安装使用说明书.pdf | 3 注意 > 3.4 运输、维修的注意事项 > 3.4.3 | 3 | 压力变低时,需要采取补充气体或防止泄漏措施,请与我公司联系。 | 平高_ZF12B-126_GIS_安装使用说明书#heading#0004
F13 | 易 | zh | RM6 | RM6 SeT 操作前读压力表，指针在不同颜色区域分别意味着什么？ | 施耐德 RM6 SeT 说明书“操作说明”：按环境温度查看指针位置——指针在绿色区域，单元可以正常操作；在绿色阴影区域，应联系施耐德电气进行维护；在红色区域，RM6 SeT 压力太低无法操作，请勿在设备上进行任何操作并立即联系施耐德电气服务中心。 | 绿色：可正常操作 绿色阴影：联系施耐德维护 红色：压力太低、禁止任何操作、立即联系服务中心 | 施耐德_RM6_SeT_安装使用说明书_中文.pdf | 操作说明 | 15 | 如果指针处于红色区域,RM6 SeT 压力太低,无法操作。 | 施耐德_RM6_SeT_安装使用说明书_中文#heading#0015
F14 | 易 | en | UPS | What does the Galaxy VS alarm 'Battery condition is poor' mean, and how does it differ from 'Battery condition is weak'? | Per the Galaxy VS operation manual (Alarm Messages): 'Battery condition is poor' is a Warning meaning battery capacity is lower than 50% and the batteries should be replaced; 'Battery condition is weak' is a Warning meaning battery capacity is between 50% and 75%. | poor: capacity < 50% poor: batteries should be replaced weak: capacity 50%–75% both are Warning level | Schneider_GalaxyVS_UPS_Operation_990-5910G.pdf | Tests > Alarm Messages | 68 | Battery condition is poor Warning Battery capacity is lower than 50%. Batteries should be replaced. | Schneider_GalaxyVS_UPS_Operation_990-5910G#heading#0157
F15 | 中 | en | SIPROTEC | In SIPROTEC 5, what is the difference between a function health state of Warning and Alarm? | Per the SIPROTEC 5 7SJ82/85 manual §2.3: when functionality is only possible in a limited way or not at all due to state or problems within the device, health signals Warning (limited functionality) or Alarm (no functionality). A function in Alarm is no longer active (indication 'not active' is generated); a function in Warning remains active and can continue to work conditionally, including tripping for a protection function. Only a few functions can signal Warning, resulting from function-specific supervision. | Warning = limited functionality Alarm = no functionality Alarm: function no longer active (not active indication) Warning: function remains active and can still trip | SIPROTEC5_7SJ82-85_V8.60_Manual.pdf | 2 Basic Structure of the Function > 2.3 Function Control | 60 | the health will signal Warning (limited functionality) or Alarm (no functionality) | SIPROTEC5_7SJ82-85_V8.60_Manual#heading#0073
F16 | 中 | zh | SafeRing | SafeRing 环网柜的 VPIS 电压指示灯不亮，能否据此判断线路已无电？VPIS 的带电指示特征和工作温度范围是什么？ | ABB SafeRing/SafePlus 说明书第15.1条：不能仅凭VPIS指示证明系统无电，若操作规程要求，应使用符合IEC 61243-1、IEC 61243-2、IEC 61243-5的验电器；带电状态以重复频率至少1 Hz的闪烁灯光表示，强光下可能需要辅助手段改善可见性；VPIS在–25°C至+50°C范围内可靠工作。 | VPIS 不足以证明无电 需用 IEC 61243 验电器 带电：闪烁频率≥1 Hz 工作温度 –25°C～+50°C | ABB_SafeRing-SafePlus_12-24kV_RMU_IOM_1YVA000024_RevF.pdf | 15 Capacitive voltage indicators > 15.1 Voltage indicator VPIS | 39 | the indication of VPIS alone is not sufficient to prove that the system is dead | ABB_SafeRing-SafePlus_12-24kV_RMU_IOM_1YVA000024_RevF#heading#0090

## 操作步骤
id | difficulty | lang | device | question | reference_answer | key_points | source | section | page | evidence | chunk_id
O01 | 中 | zh | 变电红外 | 红外巡视性检测时热像仪应如何设置和操作？ | DL/T 664-2025 第5.2条，按顺序：1）热像仪开机后先完成预热及温度自动检验，热图像稳定、数据显示正常后方可工作；2）可用自动量程，手动设定时（尤其非外部通流类设备）量程宜设为 T0-10°C 至 T0+20°C 左右，电压致热型等温差小于2K的设备应适时调整量程；3）输入环境温度、相对湿度、测量距离等补偿参数，辐射率可统一取0.9；4）按巡视回路或设备区域测温巡查，发现温度分布异常即记存热像并跟进诊断性检测；5）彩色显示宜选铁红调色板；6）利用图像平均、自动跟踪等功能（面状发热部位用区域最高温度跟踪，柱状设备如避雷器用线性温度分析）。 | 开机预热并自动检验，稳定后工作 量程 T0-10°C～T0+20°C 输入环境温度/湿度/距离补偿参数 辐射率统一取0.9 发现异常记存热像并做诊断性检测 铁红调色板 | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范.pdf | 5 现场操作 > 5.2 巡视性检测 | 7 | 被检设备的辐射率可统一取0.9 | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范#heading#0015
O02 | 难 | zh | SF6泄漏监测 | SF6 泄漏在线监测报警装置的 SF6 报警误差测试怎么做？ | DL/T 1555-2025 第7.3.4条，按顺序：1）按7.3.3.1~7.3.3.3及图3连接标准气体、稀释气体、气体稀释装置和被测装置；2）在主机控制系统中设定SF6和氧气报警值（通常SF6 1000 μL/L、O2 19.5%）；3）用标准气体稀释装置、以空气为稀释气，将低于报警点浓度的SF6标准气通入检测单元，按采样方式控制流量，逐步增加浓度，记录报警时的标准气体浓度；4）重复测量3次，取算术平均值作为装置报警值；5）按公式(4)计算SF6报警误差。（定期检验要求：报警误差不超过报警设定值的±10%。） | 连接标准气体、稀释气体、稀释装置和被测装置 设定报警值 空气稀释，低于报警点浓度起逐步增加浓度 记录报警时浓度 重复3次取平均 按公式计算报警误差 | DL_T_1555-2025_SF6气体泄漏在线监测报警装置运行维护导则.pdf | 7 安装和验收 > 7.3 现场测试方法 > 7.3.4 报警误差测试 | 10 | 重复测量3 次, 取算术平均值作为装置报警值 | up_915456f7#heading#0017
O03 | 中 | zh | 直流蓄电池 | 蓄电池组容量（核对性放电）试验的操作要点有哪些？ | DL/T 724-2021 第5.3.1条：1）由蓄电池组直接向容量放电测试仪或人工放电电阻放电，记下放电起始时间和每只蓄电池端电压；2）试验期间按DL/T 1397.2测量记录每只蓄电池端电压，放电电流变化不应超过设定值的±1%；3）任一只单体蓄电池端电压达到放电终止电压时停止放电；4）试验开始、中间和结束分别测量蓄电池温度和环境温度；5）按测试仪显示或以放电电流、时间并经温度修正计算容量（非25°C时按C10=CR/(1+K10(t-25))，K10=0.006/°C），绘制充放电曲线；6）充电按6.2要求进行。 | 记录起始时间和单体端电压 放电电流变化≤±1% 任一单体到终止电压即停止 开始/中间/结束测温度 温度修正 K10=0.006/°C 绘制充放电曲线 | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程.pdf | 5 试验 > 5.3 交接试验要求 | 8 | 试验中放电电流值的变化不应超过设定值的±1% | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程#heading#0012
O04 | 中 | zh | GIS | GIS 抽真空检漏的操作步骤和合格判据是什么？ | DL/T 618-2022 第10.3.1 a)：1）试品抽真空到真空度133Pa时开始计时，维持真空泵运转至少30min以上；2）停泵并与泵隔离，静观30min后读取真空度A；3）再静观5h以上读取真空度B；4）当B-A≤67Pa时认为抽真空合格、试品密封良好。 | 真空度达133Pa开始计时 维持泵运转≥30min 停泵隔离静观30min读A 再静观≥5h读B B-A≤67Pa合格 | DL_T_618-2022_GIS现场交接试验规程.pdf | 10 气体密封性试验 | 9 | 当B-A≤67Pa时,则认为抽真空合格,试品密封良好 | DL_T_618-2022_GIS现场交接试验规程#heading#0016
O05 | 中 | zh | GIS | GIS 特高频局部放电检测的步骤是什么？ | DL/T 618-2022 第15.3.1条：1）背景噪声测试——仪器调至最小量程，测量并记录空间背景噪声，据此设定各通道检测阈值；2）传感器布置——无金属铠装的盆式绝缘子避开紧固螺栓任选一点安装，带金属铠装的选浇注口安装，有内置传感器直接使用；3）局放测试——打开检测通道观察信号，测试时间不少于30s，异常时多次测量并对比、趋势分析；4）数据存储——无异常保存数据后换点检测，异常则延长检测时间、记录多组数据并进入异常诊断流程，必要时接信号放大器，测量时保持传感器与盆式绝缘子相对静止。 | 背景噪声测试并设阈值 传感器布置（螺栓/浇注口/内置） 测试时间≥30s 异常多次测量、趋势分析 数据存储，异常进入诊断流程 保持传感器静止 | DL_T_618-2022_GIS现场交接试验规程.pdf | 15 局部放电测量 > 15.3 检测步骤 | 16 | 打开连接传感器的检测通道,观察检测到的信号,测试时间不应少于30s | DL_T_618-2022_GIS现场交接试验规程#heading#0038
O06 | 中 | zh | 断路器 | 现场如何测试断路器分、合闸脱扣器的最低动作电压？ | DL/T 2890-2025 第9.2条，按顺序：a）确定控制回路额定动作电压的数值和类型；b）施加30%额定控制电压，进行分、合闸操作并重复3次，观察是否可靠不动作；c）以3V~5V为步长向上调节电压，每调一次操作一次，直到正确动作，记为最低动作电压；d）合闸回路分别施加85%和110%额定电压，合闸操作重复3次，观察是否可靠动作；e）分闸回路分别施加65%（直流）或85%（交流）和110%额定电压，分闸操作重复3次，观察是否可靠动作。 | 确定额定控制电压数值与类型 30%电压重复3次不动作 3V~5V步长上调直到动作，记录最低动作电压 合闸85%/110%各3次 分闸65%(DC)或85%(AC)/110%各3次 | DL_T_2890-2025_高压交流断路器机械特性现场试验导则.pdf | 9 分、合闸脱扣器动作电压测试 > 9.2 试验步骤 | 12 | 以3 V~5 V为步长向上调节控制回路电压 | DL_T_2890-2025_高压交流断路器机械特性现场试验导则#heading#0021
O07 | 中 | zh | 继电保护 | 保护装置中只退出某一种保护功能时，压板应如何操作？ | DL/T 587-2025 第10.2.3条：1）退出该功能独立设置的出口压板；2）无独立设置的出口压板时，退出其功能投入压板；3）不具备单独投退该保护功能条件时，应考虑按整个装置进行投退。（整套保护装置退出时应退出其出口压板，双端线路纵联保护还应退出对侧纵联功能，一般不应断开保护装置及附属二次设备的直流电源。） | 优先退出该功能独立出口压板 无独立出口压板→退出功能投入压板 不能单独投退→按整装置投退 整装置退出不应断直流电源 | DL_T_587-2025_继电保护和安全自动装置运行管理规程.pdf | 10 运维管理 > 10.2 运维操作 > 10.2.3 在下列情况下应停用整套保护装置: | 14 | 无独立设置的出口压板时,退出其功能投入压板 | DL_T_587-2025_继电保护和安全自动装置运行管理规程#heading#0027
O08 | 易 | zh | 继电保护 | 继电保护装置动作跳闸后，运行值班人员应按什么顺序处理？ | DL/T 587-2025 第10.2条：1）按要求作好记录；2）将动作情况和测距结果立即向主管调度汇报；3）负责信号复归，并打印故障报告、录波报告。保护装置未导出或未打印出故障报告之前，不得复归或断电重启装置。 | 作好记录 立即向主管调度汇报动作情况和测距结果 复归信号、打印故障报告和录波报告 未导出/打印报告前不得复归或断电重启 | DL_T_587-2025_继电保护和安全自动装置运行管理规程.pdf | 10 运维管理 > 10.2 运维操作 > 10.2.3 在下列情况下应停用整套保护装置: | 15 | 保护装置未导出或未打印出故障报告之前,不得复归或断电重启装置。 | DL_T_587-2025_继电保护和安全自动装置运行管理规程#heading#0027
O09 | 中 | zh | 继电保护 | 常规站更换继电保护装置 CPU 板后需要做哪些检查？ | DL/T 2544-2022 附录D.1.2：保护装置通电自检（DL/T 995-2016 5.3.3.4）；录波功能检查（验证内部故障录波有效）；整定值检查（与定值通知单一致）；对时检查（对时与守时正确）；整定值动作门槛检查（可选主保护定值并测试出口跳闸矩阵）；整组试验（典型主后备保护传动至出口压板处，检查出口时间、故录启动、监控信息、面板报文）；线路差动保护纵联通道检验（光功率、误码率和失步数、通道告警）。 | 通电自检 录波功能检查 整定值与定值单一致 对时检查 动作门槛及出口矩阵 整组试验 纵联通道检验（光功率、误码率） | DL_T_2544-2022_继电保护装置状态检修导则.pdf | 附录D > D.1 常规站保护 > D.1.2 更换继电保护装置CPU 板 | 24 | 校验更换CPU 板后装置整定值与定值通知单一致。 | DL_T_2544-2022_继电保护装置状态检修导则#heading#0032
O10 | 中 | zh | 充气柜 | 充气式开关柜主回路电阻测量怎么做？判据是什么？ | DL/T 2228-2021 第6.2.1条：1）拆下同段母线两面充气式开关柜试验接口的堵盖/头，装入电流适配器；2）将被试两面柜的断路器及带接地开关的隔离开关操作至“合闸”位置形成回路；3）试验仪器分别接入两面柜同相电流适配器；4）用直流电流测量，试验电流取100A至额定电流之间任一值（接线见附录E.1）。判据：不超过制造厂规定值，且不大于初值的120%；历次试验宜选同样两面柜以便纵向对比。 | 拆堵盖/头装电流适配器 两面柜断路器及隔离开关合闸形成回路 仪器接同相适配器 直流 100A～额定电流 ≤制造厂规定值且≤初值120% | DL_T_2228-2021_变电站用充气式开关柜运维检修规程.pdf | 6 试验要求 > 6.2 试验项目 > 6.2.1 主回路电阻测量 | 10 | 拆下同段母线两面充气式开关柜试验接口的堵盖/头,装入电流适配器 | DL_T_2228-2021_变电站用充气式开关柜运维检修规程#heading#0026
O11 | 易 | zh | 平高GIS | 平高 ZF12B-126 GIS 投运前试验完成后，最终检查包括哪些内容？ | 平高 ZF12B-126 说明书第5.9条：a）再次检查螺钉、螺栓等是否紧固；b）检查各测量表指示值，确认SF6气体压力是否为额定值；c）检查就地-远方转换开关和指示牌位置是否正确；d）操作柜、汇控柜内杂物是否已彻底清除；e）施工现场清理干净。 | 螺钉螺栓紧固 确认SF6压力为额定值 就地-远方转换开关与指示牌位置 清除柜内杂物 清理施工现场 | 平高_ZF12B-126_GIS_安装使用说明书.pdf | 5 产品投入运行前的试验项目 > 5.9 试验后的最终检查 | 13 | 检查各测量表的指示值,确认SF6气体压力是否为额定值 | 平高_ZF12B-126_GIS_安装使用说明书#heading#0033
O12 | 中 | zh | NM1断路器 | NM1 塑壳断路器安装前复测绝缘电阻的步骤是什么？没有兆欧表怎么办？ | 正泰 NM1 说明书安全警示第7条：a）用500V DC兆欧表；b）断路器处于断开状态，分别对进出连接板1-2、3-4、5-6之间，以及1、3、5、N（如有）连接板（用导线相连）与外壳（用金属箔覆盖）之间进行测量；c）绝缘电阻应不小于20MΩ。若无500V DC兆欧表，可用工频耐压测试仪做替代试验，测试部位同上，施加电压2000V，持续5s。 | 500V DC 兆欧表 断路器断开状态 测相间及相对外壳（金属箔覆盖） ≥20MΩ 替代：工频耐压 2000V 5s | 正泰_NM1系列塑料外壳式断路器说明书_2025-12.pdf | 安全警示 第7条（绝缘复测） | 2 | 绝缘电阻应不小于20MΩ | 正泰_NM1系列塑料外壳式断路器说明书_2025-12#heading#0000
O13 | 中 | zh | RM6 | RM6 SeT 熔断器指示器变红后，如何取出熔断器？ | 施耐德 RM6 SeT 说明书“维护-观察熔断器指示器”：指示器红色应更换所有三个熔断器。取出步骤：1）拆下一个M6手拧螺钉，提起熔断器隔室盖板并向外拉（上部两个堵头向下推操作手柄、下部堵头向上推取出熔断器堵头）；2）将操作手柄插入两个孔中；3）用百洁布把硅油从硅胶体外表面擦掉；4）取出熔断器（有适配器时先用平头螺丝刀松开适配器螺钉取下适配器，再松开堵头螺钉取出熔断器）。 | 指示器红色→更换全部三个熔断器 拆M6手拧螺钉、打开隔室盖板 插入操作手柄取出堵头 擦掉硅胶体硅油 有适配器先拆适配器再取熔断器 | 施耐德_RM6_SeT_安装使用说明书_中文.pdf | 维护 > 观察熔断器指示器 | 25 | 如果指示器 (A) 显示为红色,则更换所有三个熔断器。 | 施耐德_RM6_SeT_安装使用说明书_中文#heading#0028
O14 | 易 | en | UPS | How do you replace the air filter on a Galaxy VS UPS (GVSOPT001/GVSOPT015)? | Per the Galaxy VS operation manual: 1) Open the front panel of the UPS; 2) Remove the air filter by pushing it upwards until you can ease it over the two metal grips at the bottom and pull it out; 3) Hold the new filter by the sides and insert it by pushing it upwards into the door frame until you can ease it in over the two metal grips; 4) Mount the two provided rubber gaskets on each side of the door as close to the edge of the door frame as possible; 5) Close the front panel; 6) Restart the air filter counter (Configure the Air Filter Reminder). | open front panel push filter upwards over two metal grips and pull out insert new filter upwards into door frame mount two rubber gaskets close front panel restart air filter counter | Schneider_GalaxyVS_UPS_Operation_990-5910G.pdf | Tests > Replace the Air Filter (GVSOPT001 and GVSOPT015) | 56 | Remove the air filter by pushing it upwards until you can ease it over the two metal grips in the bottom and pull it out. | Schneider_GalaxyVS_UPS_Operation_990-5910G#heading#0131
O15 | 中 | en | SM6 | What are the initial conditions and key rules for replacing MV fuses in SM6 QM/PM cubicles? | Per the SM6-24 manual: initial conditions — the cubicle must be de-energized, the disconnector must be open, and the earthing switch must be closed; then open the front panel to access the fuses. Change all 3 fuses when changing a fuse (IEC 282.1 §23.2) and do not re-use fuses already used. Removal: remove the top of the fuse, then support and remove it completely; when assembling, do not hold the fuse in the middle and insert the bottom all the way into the lower annular contact. | cubicle de-energized disconnector open earthing switch closed change all 3 fuses do not re-use fuses do not hold fuse in the middle | Schneider_SM6-24_Operating_Maintenance_S1B7039801.pdf | Maintenance > Replacing the MV Fuses for CM/CM2/CVM/PM/QM/QMB/QMC/TM Cubicles | 43 | The earthing switch must be closed. | Schneider_SM6-24_Operating_Maintenance_S1B7039801#heading#0060
O16 | 中 | en | SIPROTEC | On a SIPROTEC 5 device, what does an LED reset do when acknowledging spontaneous fault displays? | Per the SIPROTEC 5 7SJ82/85 manual §3.1.8 (Method 2: acknowledgment via LED reset): an LED reset (device) resets all stored LEDs and binary output contacts of the device and also confirms all fault displays stored in the display. Details are in §3.1.9 Stored Indications in the SIPROTEC 5 Device. | resets all stored LEDs resets binary output contacts confirms all stored fault displays | SIPROTEC5_7SJ82-85_V8.60_Manual.pdf | 3.1 Indications > 3.1.8 Spontaneous Fault Display on the On-Site Operation Panel | 90 | An LED reset (device) causes the reset of all stored LEDs and binary output contacts of the device | SIPROTEC5_7SJ82-85_V8.60_Manual#heading#0159

## 拒答
id | difficulty | lang | device | question | reference_answer | key_points | source | section | page | evidence | chunk_id
R01 | 易 | zh | 库外 | 变压器油中溶解气体乙炔的注意值是多少？ | 根据现有资料无法回答该问题。（库内无 DL/T 722 等油色谱标准） | 拒答 不编造数值
R02 | 易 | zh | 库外 | 光伏逆变器的最大功率点跟踪（MPPT）效率应不低于多少？ | 根据现有资料无法回答该问题。 | 拒答
R03 | 中 | en | 库外 | ABB REF615 保护装置面板的默认管理员密码是什么？ | 根据现有资料无法回答该问题。（REF615 手册未入库） | 拒答 不得猜测密码
R04 | 易 | zh | 库外 | 风电机组齿轮箱润滑油多久更换一次？ | 根据现有资料无法回答该问题。 | 拒答
R05 | 中 | en | 库外 | How is the sag of a 500 kV overhead transmission line calculated? | 根据现有资料无法回答该问题。 | 拒答