## eval_set_v3
id | 类别 | 难度 | 语言 | 综合 | 问题 | 参考答案 | core 要点 | minor 要点 | 来源 | 章节 | 页 | 证据 | 来源
P01 | 查参数 | 易 | zh |  | 开展带电设备红外检测时，对环境湿度和风速有什么要求？巡视性检测与诊断性检测有何不同？ | DL/T 664-2025 第4.3条：环境温度宜不低于0°C（外部通流类检测环温可低于0°C），相对湿度宜不大于85%；巡视性检测时风速宜不大于5 m/s，诊断性检测时风速宜不大于1.5 m/s。另外，检测电流致热型设备宜在不低于30%额定负荷条件下进行。 | 相对湿度宜不大于85%；巡视性检测风速≤5 m/s；诊断性检测风速≤1.5 m/s | 环境温度宜不低于0°C（外部通流类可低于0°C） | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范.pdf | 4 现场检测 > 4.2 安全要求 | 6 | 巡视性检测时风速宜不大于5 m/s,诊断性检测时风速宜不大于1.5 m/s | eval_set_50
P02 | 查参数 | 中 | zh |  | 220kV 及以下变电站设备的红外检测周期是多少？新投运或大修后的设备何时检测？ | DL/T 664-2025 第7.2条：220kV及以下变、配电站、换流站设备每年不少于1次检测，重要枢纽站或重要供电用户设备可增加检测次数和诊断检测；新建、改扩建、大修后或停运超过半年的设备，应在投运带负荷后1个月内（至少24h以后）进行一次检测。 | 每年不少于1次；新建/改扩建/大修/停运超半年：投运带负荷后1个月内检测一次 | 重要枢纽站/重要用户可增加检测次数；至少24h以后 | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范.pdf | 7 红外检测周期 > 7.2 变、配电设备 | 11 | 220kV 及以下变、配电站、换流站设备,每年不少于1 次检测 | eval_set_50
P03 | 查参数 | 易 | zh |  | SF6 气体泄漏在线监测报警装置的 SF6 浓度和氧气浓度报警值通常设为多少？高海拔地区如何设定？ | DL/T 1555-2025 第7.3.4.2条：通常六氟化硫气体浓度报警值宜设为1000 μL/L，氧气浓度报警值宜设为19.5%；高海拔地区氧气浓度报警值应依据当地大气含氧量确定，宜设为比当地大气含氧量低1.5%。 | SF6 报警值 1000 μL/L；氧气报警值 19.5%；高海拔：比当地大气含氧量低1.5% |  | DL_T_1555-2025_SF6气体泄漏在线监测报警装置运行维护导则.pdf | 7 安装和验收 > 7.3 现场测试方法 > 7.3.4 报警误差测试 | 10 | 通常六氟化硫气体浓度报警值宜设为1000μL/L,氧气浓度报警值宜设为19.5% | eval_set_50
P04 | 查参数 | 中 | zh |  | 110V 和 220V 直流系统的控制母线过电压、欠电压及直流接地报警整定推荐值分别是多少？ | DL/T 724-2021 表2：110V 直流系统——控制母线过电压报警121V、欠电压报警99V、直流接地报警15kΩ；220V 直流系统——过电压报警242V、欠电压报警198V、直流接地报警25kΩ。 | 110V：过压121V/欠压99V/接地15kΩ；220V：过压242V/欠压198V/接地25kΩ |  | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程.pdf | 4.2.7 直流电源装置的保护及声光报警功能 > 表2 报警整定值 | 7 | 控制母线过电压报警121V 242V控制母线欠电压报警99V 198V直流接地报警15kΩ 25kΩ | eval_set_50
P05 | 查参数 | 中 | zh |  | 阀控蓄电池组容量试验时放电电流取多大？2V、6V、12V 电池的放电终止电压各是多少？ | DL/T 724-2021 第5.3.1.2条：阀控蓄电池组的恒流限压充电电流和恒流放电电流均为 I10（10小时率放电电流）；终止电压按制造厂数值设置，制造厂未提供时按表3：标称2V为1.8V，6V为5.4V，12V为10.8V。只要其中一只蓄电池放到终止电压就应停止放电。 | 放电电流 I10（10小时率）；2V→1.8V；6V→5.4V；12V→10.8V | 任一只达到终止电压即停止放电；优先采用制造厂数值 | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程.pdf | 5 试验 > 5.3 交接试验要求 > 5.3.1 蓄电池组容量测量 > 5.3.1.2 阀控蓄电池组 | 8 | 阀控蓄电池组的恒流限压充电电流和恒流放电电流均为I10(10小时率放电电流) | eval_set_50
P06 | 查参数 | 中 | zh |  | 运行中 SF6 电气设备的气体湿度（20°C）指标和检测周期是什么？ | DL/T 595-2025 表3：运行中SF6气体湿度（20°C，101.3kPa）灭弧气室≤300 μL/L，非灭弧气室≤500 μL/L，检测方法DL/T 506；周期为投运后1年内复测1次、正常运行3年1次、必要时。 | 灭弧气室≤300 μL/L；非灭弧气室≤500 μL/L；投运后1年内复测1次；正常运行3年1次 | 必要时 | DL_T_595-2025_六氟化硫电气设备气体监督导则.pdf | 6 运行中的六氟化硫气体监督与管理 > 6.1.1 表3 运行中的六氟化硫气体质量要求 | 6 | ≤ 500(非灭弧气室) | eval_set_50
P07 | 查参数 | 易 | zh |  | GIS 现场交接试验中主回路电阻测量的测试电流和判据是什么？ | DL/T 618-2022 第6章：采用直流压降法，GIS设备测量电流不应小于300A；应在GIS安装完毕且充入额定压力绝缘气体后开展；现场测试值不得超过制造厂规定值Rn（Rn不超过型式试验测试值的120%），还应注意三相测试值的均衡。 | 测量电流≥300A；不超过Rn（Rn≤型式试验值120%） | 直流压降法；安装完毕并充入额定压力气体后测；注意三相均衡 | DL_T_618-2022_GIS现场交接试验规程.pdf | 6 主回路电阻测量 | 6 | GIS设备的测量电流不应小于300A | eval_set_50
P08 | 查参数 | 中 | zh |  | GIS 气体密封性试验对年漏气率和检漏仪有什么要求？ | DL/T 618-2022 第10章：每个气室相对年漏气率不应大于0.5%（有特殊要求按订货技术协议）；检漏仪检漏应使用灵敏度不低于1 μL/L 的气体检漏仪，沿焊缝、接合面、法兰密封等部位以不大于25 mm/s 的速度缓慢移动，检漏仪无反应则认为密封良好；转动和滑动密封部位应在合闸、分闸位置分别检测。 | 年漏气率≤0.5%；检漏仪灵敏度≥1 μL/L | 移动速度≤25 mm/s；转动/滑动密封在分、合闸位置分别检测 | DL_T_618-2022_GIS现场交接试验规程.pdf | 10 气体密封性试验 | 9 | 每个气室相对年漏气率不应大于0.5% | eval_set_50
P09 | 查参数 | 中 | zh |  | 断路器分、合闸脱扣器动作电压的要求是什么？ | DL/T 2890-2025 第9.1条：施加30%额定控制电压时断路器应不动作；合闸控制回路施加85%和110%额定控制电压时断路器均应正确动作；分闸控制回路施加65%（直流）或85%（交流）和110%额定控制电压时断路器均应正确动作。 | 30%额定电压不动作；合闸：85%~110%正确动作；分闸：65%（直流）/85%（交流）~110%正确动作 |  | DL_T_2890-2025_高压交流断路器机械特性现场试验导则.pdf | 9 分、合闸脱扣器动作电压测试 | 12 | 在断路器合闸控制回路上分别施加85 %额定控制电压和110 %额定控制电压,断路器均应正确动作 | eval_set_50
P10 | 查参数 | 易 | zh |  | 充气式开关柜气箱内气体湿度在投运前和运行中的限值是多少？ | DL/T 2228-2021 第6.2.7条：若制造厂无特殊要求，投运前及新充气后气箱内气体湿度（20°C、标准大气压）不大于500 μL/L，运行中不大于1000 μL/L；湿度测量后应检查气体压力在制造厂规定范围内。部分气箱为密封压力系统的可不进行湿度测量。 | 投运前/新充气后≤500 μL/L；运行中≤1000 μL/L | 测后检查气体压力；密封压力系统可不测 | DL_T_2228-2021_变电站用充气式开关柜运维检修规程.pdf | 6 试验要求 > 6.2 试验项目 > 6.2.7 气体湿度测量 | 13 | 投运前及新充气后气箱内气体湿度(20°C,标准大气压条件下)不大于500μL/L,运行中气体湿度不大于1000μL/L | eval_set_50
P11 | 查参数 | 中 | zh |  | 66kV 及以上 SF6 设备的气体分解物检测周期是怎样规定的？ | DL/T 1359-2025 表5：66kV及以上设备——新设备和大修后宜投运3个月内检测1次；运行后可3年检测1次；必要时（如近区短路断路器跳闸、受过电压严重冲击如雷击、设备异常声响或强烈电磁振动、局放监测异常、外壳温度异常、耐压击穿后）。66kV以下设备为必要时检测。 | 新设备/大修后投运3个月内1次；运行后3年1次；必要时（近区短路跳闸、过电压冲击、异常声响、局放异常、外壳温度异常、耐压击穿） | 66kV以下：必要时 | DL_T_1359-2025_六氟化硫电气设备故障气体分析和判断方法.pdf | 7 检测周期 | 6 | a)新设备和大修后宜投运3 月内检测1 次; | eval_set_50
P12 | 查参数 | 易 | zh |  | 平高 ZF12B-126 GIS 推荐的维护检修周期是什么？什么情况下需要返厂大修？ | 平高 ZF12B-126 说明书第6.1条：日/周巡检（按电站情况确定，记录各表计值）；年检每年一次，对操动机构进行现场检修，可能有较短时间停电；满足下列条件需返厂大修：按电寿命，断路器额定短路电流下累计开断20次；按机械寿命，断路器动作满5000次。 | 年检每年一次（操动机构检修）；额定短路电流下累计开断20次→大修；机械动作满5000次→大修 | 日/周巡检并记录表计 | 平高_ZF12B-126_GIS_安装使用说明书.pdf | 6 产品的运行和维护 > 6.1 维护及检修周期推荐如下: | 14 | a) 按电寿命:断路器额定短路电流下累计开断20 次; | eval_set_50
P13 | 查参数 | 易 | zh |  | 正泰 NM1 塑壳断路器多久维护一次？ | 正泰 NM1 说明书第6章：断路器维护在正常操作条件下每年一次，在非正常条件下每半年一次；维护须由专业资质人员进行，维护前必须切断上级电源并确保进线端不带电。 | 正常条件每年一次；非正常条件每半年一次 | 维护前切断上级电源 | 正泰_NM1系列塑料外壳式断路器说明书_2025-12.pdf | 6 维护 | 17 | 断路器维护在正常操作条件下每年一次，在非正常条件下每半年一次 | eval_set_50
P14 | 查参数 | 易 | zh |  | RM6 SeT 安装熔断器时螺钉拧紧扭矩是多少？安装前要注意什么？ | 施耐德 RM6 SeT 说明书“带撞击器的熔断器”：严格遵循指定的拧紧扭矩 4.3 N·m；请勿安装已被撞击的熔断器；安装前检查熔断器的电阻；安装时先用硅油润滑硅胶体表面。 | 拧紧扭矩 4.3 N·m | 不得安装已被撞击的熔断器；安装前检查熔断器电阻 | 施耐德_RM6_SeT_安装使用说明书_中文.pdf | 维护 > 带撞击器的熔断器 | 27 | 严格遵循指定的拧紧扭矩:4.3 N.m. | eval_set_50
P15 | 查参数 | 易 | en |  | How often should a VD4 vacuum circuit-breaker be inspected under normal operating conditions? | Per ABB VD4 manual §7.2.1, under normal operating conditions inspection by a specially trained electrician is to be performed at least every 4 years (in accordance with BGV A 3); under unusual operating conditions or special environmental pollution, shorter intervals may be necessary. Fixed-interval inspection may be waived if the switchgear is permanently monitored by a qualified electrician. | at least every 4 years | specially trained electrician；shorter intervals in adverse conditions/pollution；may be waived with permanent monitoring | ABB_VD4_36-40.5kV_VCB_Installation_Service_1VCD601314.pdf | 7 Maintenance > 7.2 Inspection and functional testing > 7.2.1 Switching device in general | 25 | inspection by a specially trained electrician is to be performed at least every 4 years | eval_set_50
P16 | 查参数 | 中 | en |  | What maintenance intervals does ABB recommend for SafeRing/SafePlus switchgear? | Per ABB SafeRing/SafePlus manual §18.2: Inspection (section 18.3) every 5 years — shortened appropriately under more demanding service conditions; Servicing (18.4) as required; Repairs (18.5) as required. | Inspection every 5 years | Servicing as required；Repairs as required；shorten interval under demanding conditions | ABB_SafeRing-SafePlus_12-24kV_RMU_IOM_1YVA000024_RevF.pdf | 18 Service and maintenance > 18.2 Maintenance intervals | 44 | Under more demanding service conditions, we recommend shortening this interval appropriately. | eval_set_50
P17 | 查参数 | 易 | en |  | How often should the switching devices of SM6-24 cubicles be operated as part of maintenance? | Per the SM6-24 operating and maintenance manual: carry out a few operating cycles on the switching devices at regular intervals (every 2 years); if needed, contact the nearest Schneider Electric service center. Do not grease the operating mechanism. | a few operating cycles；every 2 years | do not put grease on the operating mechanism | Schneider_SM6-24_Operating_Maintenance_S1B7039801.pdf | Maintenance > Preventive Maintenance | 42 | Carry out a few operating cycles on the switching devices, at regular intervals (every 2 years). | eval_set_50
P18 | 查参数 | 中 | zh |  | 南方电网变电在线监测装置运行质量评价中，设备可靠性指标 COE 包括哪些分项？如何计分？ | 南方电网《设备运行质量评价规则 变电在线监测装置部分》第5.2.3条：按供应商设备全年运行率计分，反映设备运行可靠性；包括全年在线率、全年正确告警次数、全年误告警次数、全年漏告警次数，并考虑运行年限的影响——全年运行率越高且运行年限越长得分越高，停运时间越多且运行年限越短得分越低。 | 按全年运行率计分；在线率；正确告警次数；误告警次数；漏告警次数 | 考虑运行年限 | 南方电网_设备运行质量评价规则_变电在线监测装置部分_2025.pdf | 5 评价规则 > 5.2 各指标计算方法 > 5.2.3 设备可靠性指标COE | 8 | 包括全年在线率、全年正确告警次数、全年误告警次数、全年漏告警次数,并考虑运行年限的影响 | eval_set_50
P19 | 查参数 | 易 | en |  | What are the recommended cleaning agents for ABB SafeRing/SafePlus 12-24kV RMU maintenance? | The recommended cleaning agents are a mild alkaline cleaning agent and clean water. Do not use trichloroethane, carbon carbotetrachloride, or any kind of alcohol. | Mild alkaline cleaning agent；Clean water；Prohibited agents: trichloroethane, carbon carbotetrachloride, alcohol | Special cases allow silicone liquid (e.g., DC200/100CS) for insulating surfaces | ABB_SafeRing-SafePlus_12-24kV_RMU_IOM_1YVA000024_RevF.pdf | 18 Service and maintenance > 18.2 Maintenance intervals | 44 | Mild alkaline cleaning agent. Do not use trichloroethane, carbon carbotetrachloride or any kind of alcohol, etc. for cleaning • Clean water • Silicone liquid • In special cases, insulating surfaces can be covered with a thin layer of silicone liquid such as DC200/100CS or similar | v3_draft_a00（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P20 | 查参数 | 易 | en |  | How can the stored-energy spring of the ABB VD4 circuit breaker be charged? | The stored-energy spring can be charged either automatically by a charging motor or manually by hand using the charging lever 128 in a vertical pumping action. The charging condition is indicated at the charging condition indicator 55.8. | Automatically by a charging motor；Manually by hand using charging lever 128 in a vertical pumping action；Charging condition shown at indicator 55.8 | Precondition for autoreclosing sequence: recharged automatically or manually depending on mechanism type | ABB_VD4_36-40.5kV_VCB_Installation_Service_1VCD601314.pdf | 3 Structure and function > 3.3 Function | 14 | To provide the necessary motive energy, the spring-energy storage mechanism is charged via chain 55.34 fitted with ratchet wheel 55.35, either automatically by a charging motor or by hand in a vertical pumping action with charging lever 128. The current charging condition is shown at charging condition indicator 55.8. | v3_draft_a03（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P21 | 查参数 | 易 | en |  | What are the rotation angles and directions for manually operating the ABB VD4 circuit-breaker using the triple bit key? | To manually operate the circuit-breaker, turn the triple bit key approximately 15° clockwise for ON, and approximately 15° anti-clockwise for OFF. | 15° clockwise for ON；15° anti-clockwise for OFF | Operation is performed using a triple bit key | ABB_VD4_36-40.5kV_VCB_Installation_Service_1VCD601314.pdf | 5 Installation > 5.2 Assembly/installation of the circuit-breaker on a | 20 | Figure 6/4: Manual operation of the circuit-breaker, by turning the triple bit key: approx. 15° clockwise ON approx. 15° anti-clockwise OFF | v3_draft_a05（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P22 | 查参数 | 易 | zh |  | 66kV及以上的六氟化硫电气设备在正常运行情况下，故障气体检测的周期是多久？ | 66kV及以上的六氟化硫电气设备在正常运行情况下，故障气体检测周期为3年检测1次。 | 66kV及以上设备；正常运行情况下；3年检测1次 | 新设备和大修后投运3月内需检测1次；必要时需额外检测 | DL_T_1359-2025_六氟化硫电气设备故障气体分析和判断方法.pdf | 7 检测周期 | 6 | 66kV及以上 ¦ a）新设备和大修后宜投运3月内检测1次； b）运行后可3年检测1次； c）必要时。 | v3_draft_a07（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P23 | 查参数 | 易 | zh |  | SF6气体泄漏在线监测报警装置在什么情况下会触发报警？ | 当室内工作环境中六氟化硫气体含量、温湿度数值高于设定的报警值，或氧气含量低于设定的报警值时，装置会发出报警信号，并能发出声光警示。 | 六氟化硫气体含量高于设定报警值；温湿度数值高于设定报警值；氧气含量低于设定报警值；触发声光报警信号 | 宜包括声光报警器、风机控制器等 | DL_T_1555-2025_SF6气体泄漏在线监测报警装置运行维护导则.pdf | 4 装置组成 > 4.3 报警单元 | 5 | 室内工作环境中六氟化硫气体含量、温湿度数值高于设定的报警值,或氧气含量低于设定的报警值时,装置应发出报警信号,并能发出声光警示。宜包括声光报警器、风机控制器等。 | v3_draft_a11（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P24 | 查参数 | 易 | zh |  | 泵吸入式SF6泄漏监测装置的采样管道长度和采样周期有何规定？ | 泵吸入式采样装置的导气管长度不应超过30m。若配置多个采样点，每个采样点采样时间不应超过5min，总的采样周期不超过1h，且每点采样时间可灵活设定。 | 导气管长度≤30m；单点采样时间≤5min；总采样周期≤1h；采样时间可灵活设定 |  | DL_T_1555-2025_SF6气体泄漏在线监测报警装置运行维护导则.pdf | 7 安装和验收 | 7 | 泵吸入式采样装置,采样管道材料(如聚四氟乙烯等)应长久耐用,从监测点到气体采样器的距离尽可能短,导气管的长度不应超过30m。装置若配置多个采样点,则每个采样点采样时间不应超过5min,总的采样周期不超过1h,且每点采样时间可灵活设定。 | v3_draft_a14（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P25 | 查参数 | 中 | zh |  | 充气式开关柜进行解体检修时，对气体系统的操作有哪些具体要求？ | 1. 校验密度继电器或压力表：气箱不带三通阀时，拆除、安装密度继电器或压力表时应采用扳手固定住气箱自封阀，防止旋转接头螺母时损坏自封阀螺纹或松动自封阀导致气体泄漏；气箱带三通阀时，不拆卸密度继电器或压力表。 2. 检测气箱、阀体及管道的泄漏，根据密封件寿命及使用情况更换密封件。 3. 测量气体湿度：测试前，测量仪器管路和接头应干燥洁净。 4. 补气操作：从气瓶中引出气体应使用减压阀降压，气瓶应避免受到剧烈撞击，并远离热源或阳光暴晒，用过的气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。 | 校验密度继电器或压力表时，气箱不带三通阀需固定自封阀，带三通阀时不拆卸；检测气箱、阀体及管道泄漏，必要时更换密封件；测量气体湿度前确保仪器管路和接头干燥洁净；补气时使用减压阀，气瓶避免撞击和暴晒，用后关紧阀门并戴瓶帽 | 现场补气工艺要求参照附录D | DL_T_2228-2021_变电站用充气式开关柜运维检修规程.pdf | 5 检修要求 > 5.2 检修类别 > 5.2.3 解体检修 > 5.2.3.4 气体系统 | 9 | 校验密度继电器或压力表。气箱不带三通阀时,拆除、安装密度继电器或压力表时应采用扳手固定住气箱自封阀,防止旋转接头螺母时损坏自封阀螺纹或松动自封阀导致气体泄漏,当气箱带三通阀时,不拆卸密度继电器或压力表; | v3_draft_a17（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P26 | 查参数 | 易 | zh |  | LW13-800型800kV罐式断路器的分闸速度参考值范围是多少？ | LW13-800型800kV罐式断路器的分闸速度参考值范围为10～11.5 m/s。 | 分闸速度参考值范围：10～11.5 m/s | 型号：LW13-800；额定电压：800kV；结构型式：罐式断路器/组合电器 | DL_T_2890-2025_高压交流断路器机械特性现场试验导则.pdf | 附录A > A.2 双端接地状态 > A.2.2 GIS | 21 | ¦ 800 ¦ LW13-800 ¦ 合：行程18%至刚合点； 分：刚分点至行程82% ¦ 238 ¦ 3.5～4.5 ¦ 10～11.5 ¦ 罐式断路器/组合电器 ¦ | v3_draft_a23（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P27 | 查参数 | 中 | zh |  | 当高压交流断路器的分闸时间或分闸速度异常时，对于液压或液压弹簧机构，可能的原因有哪些？ | 对于液压或液压弹簧机构，分闸时间或分闸速度异常的可能原因包括：a）电磁阀内出油孔大小不合适；b）电磁阀内节流垫大小不合适；c）开距或超程不满足要求。 | 电磁阀内出油孔大小不合适；电磁阀内节流垫大小不合适；开距或超程不满足要求 |  | DL_T_2890-2025_高压交流断路器机械特性现场试验导则.pdf | 附录F | 33 | 液压或液压弹簧机构： a）电磁阀内出油孔大小不合适； b）电磁阀内节流垫大小不合适； c）开距或超程不满足要求。 | v3_draft_a24（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P28 | 查参数 | 易 | zh |  | 六氟化硫瓶装气到货后应在多少天内完成验收？验收依据的标准是什么？ | 六氟化硫瓶装气到货后应在30天内完成验收，验收依据GB/T 12022中的分析项目和质量指标。 | 验收时间：30天内；验收标准：GB/T 12022 |  | DL_T_595-2025_六氟化硫电气设备气体监督导则.pdf | 4 六氟化硫瓶装气的监督与管理 | 5 | 在六氟化硫瓶装气到货后30 天内,应按照GB/T 12022 中的分析项目和质量指标进行验收。 | v3_draft_a33（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P29 | 查参数 | 易 | zh |  | 根据DL/T 618-2022标准，SF6/N2混合气体中N2新气的纯度（体积分数）最低要求是多少？ | SF6/N2混合气体中N2新气的纯度（体积分数）最低要求为99.99%。 | N2纯度（体积分数）≥99.99% |  | DL_T_618-2022_GIS现场交接试验规程.pdf | 8 绝缘气体验收试验 > 8.2 SF6/N2混合气体验收试验 | 8 | ¦ 氮气（N2）纯度（体积分数）/10-2 ≥ ¦ 99.99 ¦ | v3_draft_a36（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P30 | 查参数 | 中 | zh |  | 根据DL/T 664-2025标准，当发现10kV浇注式电流互感器以本体为中心整体发热时，其同类温差限值是多少？对应的故障特征是什么？ | 10kV浇注式电流互感器同类温差限值为4K，对应的故障特征是铁芯短路或局放增大。 | 10kV浇注式电流互感器同类温差限值：4K；故障特征：铁芯短路或局放增大 | 热像特征：以本体为中心整体发热；专业建议：需进行伏安特性或局放试验 | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范.pdf | 附录J | 37 | ¦ 设备类别/电流互感器 ¦ 设备类别/10kV浇注式/油浸式 ¦ 热像特征/以本体为中心整体发热/以瓷套整体温升增大，且瓷套上部温度偏高 ¦ 故障特征/铁芯短路或局放增大/介损偏大 ¦ 同类温差/4K/2 K～3K ¦ 专业建议/进行伏安特性或局放试验/进行介损、油色谱、油中含水量检测 ¦ 备注/（含气体绝缘CT）见图 K.7 ¦ | v3_draft_a40（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P31 | 查参数 | 易 | zh |  | 根据DL/T 664-2025标准，500kV平波电抗器阀侧套管出现温度分布异常时，界面阶跃温差的标准值是多少？ | 500kV平波电抗器阀侧套管界面阶跃温差的标准值为3.4°C。 | 500kV平波电抗器阀侧套管界面阶跃温差标准值：3.4°C |  | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范.pdf | 附录K > K.6 套管类 | 52 | 500kV 平波电抗器阀侧套管温度分布异常,界面阶跃温差3.4°C | v3_draft_a41（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P32 | 查参数 | 易 | zh |  | 在进行精确（诊断）检测时，高分辨率、高灵敏度型离线红外热像仪的显示器有哪些技术要求？ | 高分辨率、高灵敏度型离线红外热像仪的显示器需为外置LCD液晶显示屏，不低于3.5寸，角度可调节，像素不低于1024×600。 | 外置LCD液晶显示屏；不低于3.5寸；角度可调节；像素不低于1024×600 |  | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范.pdf | 附录B > B.1 离线型热像仪 | 16 | 外置LCD液晶显示屏(不低于3.5寸)， 角度可调节。像素不低于1024×600 | v3_draft_a42（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P33 | 查参数 | 中 | zh |  | 充电装置限压整定值、限流整定值和过流保护动作点分别是多少？ | 限压整定值一般为均衡充电电压的105%以上；限流整定值一般为额定输出电流的50%~105%；过流保护动作点一般为额定输出电流的110%以上。 | 限压整定值：均衡充电电压105%以上；限流整定值：额定输出电流50%~105%；过流保护动作点：额定输出电流110%以上 |  | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程.pdf | 5 试验 > 5.3 交接试验要求 > 5.3.7 纹波系数的测试 | 10 | 充电装置处于恒流工作方式下,调整电阻值使装置的直流输出电压超过限压整定值(一般为均衡充电电压105%以上)时,充电装置应自动转换为恒压工作方式,电压不再上升。充电装置处于恒压工作方式下,调整电阻值使装置的直流输出电流超过额定值,当输出电流达到限流整定值(一般为额定输出电流50%~105%)时,输出电压突然下降,直流输出电流应不再上升。将负载电流快速升至过流保护动作点(一般为额定输出电流110%以上)或负载电阻突然短路,装置将会突然关闭,即过流保护动作。 | v3_draft_a44（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P34 | 查参数 | 易 | en |  | What are the two options available when the input signal source is in test state and the function to be processed is in normal state, causing the data value of the source signal to be ignored? | The two options are: 1. Further processing of the last valid source signal data value before the source switches to the test state (default setting). 2. The binary value to be processed further is set to 0. | Further processing of the last valid source signal data value before the source switches to the test state (default setting)；The binary value to be processed further is set to 0 | The input signal source is in test state and the function to be processed is in normal state | SIPROTEC5_7SJ82-85_V8.60_Manual.pdf | 3 System Functions > 3.4 Processing Quality Attributes > 3.4.4 Quality Processing/Affected by the User in Internal Device Functions | 116 | You can select between the following options: • Further processing of the last valid source signal data value, before the source switches to the test state (that is the default setting) • The binary value to be processed further is set to 0. | v3_draft_a48（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P35 | 查参数 | 易 | en |  | How can indications be output from the SIPROTEC 5 device? | Indications can be output spontaneously via the communication interfaces of the device and through external request via general interrogation. They can also be tracked spontaneously during online mode in a special indication window in DIGSI 5, and made accessible to higher-level control systems through mapping on various communication protocols. | Spontaneously via the communication interfaces；Through external request via general interrogation；Tracked in DIGSI 5 during online mode；Made accessible to higher-level control systems via mapping on communication protocols |  | SIPROTEC5_7SJ82-85_V8.60_Manual.pdf | 3 System Functions > 3.1 Indications > 3.1.1 General | 66 | Indications can be output spontaneously via the communication interfaces of the device and through external request via general interrogation. In DIGSI 5, indications can be tracked spontaneously during online mode in a special indication window. Indications can be made accessible to higher-level control systems through mapping on various communication protocols. | v3_draft_a49（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P36 | 查参数 | 易 | en |  | What actions should be taken if the needle of the manometer is in the red zone? | 1. Do not refill the tank. 2. Do not perform any operation on the cubicle. 3. Contact Schneider Electric Services Center immediately. | Do not refill the tank.；Do not perform any operation on the cubicle.；Contact Schneider Electric Services Center immediately. | Failure to follow these instructions will result in death or serious injury. | Schneider_SM6-24_Operating_Maintenance_S1B7039801.pdf | Operating Safety | 41 | the needle of the manometer is in the red zone: • Do not refill the tank. • Do not perform any operation on the cubicle. • Contact Schneider Electric Services Center immediately. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury. | v3_draft_a54（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P37 | 查参数 | 中 | zh |  | 在南方电网设备运行质量评价中，供应商硬件单元故障指标(CD)的满分、基准分和最低分分别是多少？ | 硬件单元故障指标(CD)满分为10分，基准分为5分，最低分为0分。 | 满分：10分；基准分：5分；最低分：0分 |  | 南方电网_设备运行质量评价规则_变电在线监测装置部分_2025.pdf | 5 评价规则 > 5.2 各指标计算方法 > 5.2.1 设备效能指标EOE > 5.2.1.3 技术支持GTS | 6 | CD 最高分10 分,基准分5 分,最低分0 分。 | v3_draft_a55（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P38 | 查参数 | 中 | zh |  | 当供应商的变电在线监测装置未接入电科院远程中心时，其设备在线率ER得分如何计算？ | 当供应商未接入电科院远程中心时，设备在线率ER得分按以下公式计算：ER = 0.9 × (∑ERi)/n，其中ERi为可准确统计在线率的供应商设备在线率得分，n为可准确统计在线率的供应商数目。 | 计算公式：ER = 0.9 × (∑ERi)/n；ERi：可准确统计在线率的供应商设备在线率得分；n：可准确统计在线率的供应商数目 | 该公式适用于未接入电科院远程中心或无法准确统计在线率的情况 | 南方电网_设备运行质量评价规则_变电在线监测装置部分_2025.pdf | 5 评价规则 > 5.2 各指标计算方法 > 5.2.3 设备可靠性指标COE > 5.2.3.1 设备在线率ER | 8 | 若供应商未接入电科院远程中心,无法准确统计该设备的在线率,则按以下公式计算得分: n i i ER 9.0 1 n 式中: ERi:可准确统计在线率的供应商设备在线率得分; n:可准确统计在线率的供应商数目。 | v3_draft_a56（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P39 | 查参数 | 中 | zh |  | 当某供应商的软件单元故障率为0时，其软件单元故障指标UD的最高分和基准分分别是多少？ | 当软件单元故障率为0时，软件单元故障最高分Uf1=10分，基准分Ub1=5分。 | 软件单元故障率为0时的最高分Uf1=10分；软件单元故障基准分Ub1=5分 |  | 南方电网_设备运行质量评价规则_变电在线监测装置部分_2025.pdf | 5 评价规则 > 5.2 各指标计算方法 > 5.2.2 设备风险指标ROE > 5.2.2.2 软件单元故障UD | 7 | Uf1:软件单元故障率为0 时,软件单元故障最高分,Uf1 =10; Ub1:软件单元故障基准分,Ub1 =5; | v3_draft_a57（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P40 | 查参数 | 难 | zh | 是 | 根据南方电网设备运行质量评价规则，某供应商的变电在线监测装置在某电压等级的误告警得分（ES）和设备保有量得分（EI）的计算公式中，各自的满分和基准分分别是多少？ | 误告警得分（ES）的满分为15分，基准分为0分；设备保有量得分（EI）的满分为20分，基准分为3分。 | 误告警得分（ES）满分为15分；误告警得分（ES）基准分为0分；设备保有量得分（EI）满分为20分；设备保有量得分（EI）基准分为3分 |  | 南方电网_设备运行质量评价规则_变电在线监测装置部分_2025.pdf | 5 评价规则 > 5.2 各指标计算方法 > 5.2.3 设备可靠性指标COE > 5.2.3.3 设备误告警ES | 9 | ESf:设备误告警满分,ESf=15; ESb:设备误告警基本分,ESb=0; | v3_draft_a58（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P41 | 查参数 | 易 | zh |  | 断路器易损件中，分闸用线圈的订货数量是多少？ | 分闸用线圈的订货数量是2个。 | 分闸用线圈的订货数量是2个 |  | 平高_ZF12B-126_GIS_安装使用说明书.pdf | 7 产品的验收 > 7.3 订货 | 16 | 512999001901 线圈 2 分闸用 | v3_draft_a60（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P42 | 查参数 | 易 | zh |  | 平高ZF12B-126 GIS产品的额定电流是多少？ | 平高ZF12B-126 GIS产品的额定电流为3150A。 | 额定电流为3150A |  | 平高_ZF12B-126_GIS_安装使用说明书.pdf | 4 产品的主要特点 | 5 | 通流能力强,额定电流达到3150A,与同类126kV 的GIS 产品相比能满足用户的更高要求,具有很强的市场竞争力。 | v3_draft_a61（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P43 | 查参数 | 易 | zh |  | 安装RM6 SeT环网柜时，可扩展侧面到墙的最小距离要求是多少？ | 可扩展侧面到墙的最小距离为≥ 450 mm | 可扩展侧面到墙距离≥ 450 mm（核心安装间距） | 若安装装饰板，则侧面及背面距离需增至≥ 500mm（附加条件） | 施耐德_RM6_SeT_安装使用说明书_中文.pdf | 设备安装 > SeT | 31 | • 可扩展侧面到墙的距离 : ≥ 450 mm | v3_draft_a67（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P44 | 查参数 | 易 | zh |  | NM1-250H型号的3P断路器需要多少个安装螺钉？规格是什么？ | NM1-250H型号的3P断路器需要4个安装螺钉，规格为M4×45。 | 数量：4个；规格：M4×45 |  | 正泰_NM1系列塑料外壳式断路器说明书_2025-12.pdf | 2 检查、测试 | 4 | ¦ NM1-250H、R ¦ M4×45 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 4 ¦ | v3_draft_a70（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P45 | 查参数 | 易 | zh |  | NM1系列塑料外壳式断路器报废时应如何处理？ | 报废时应按工业废弃物妥善处理，或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用。 | 按工业废弃物妥善处理；交由回收处理站分类拆解、回收再利用 | 需符合国家相关规定 | 正泰_NM1系列塑料外壳式断路器说明书_2025-12.pdf | 8 环境保护 | 18 | 为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。 | v3_draft_a72（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P46 | 查参数 | 易 | en |  | What standard is used to test the internal arc capability of SafeRing/SafePlus switchgear? | The internal arc capability of SafeRing/SafePlus switchgear is tested according to IEC standard 62271-200. | Standard for internal arc testing: IEC 62271-200 |  | ABB_SafeRing-SafePlus_12-24kV_RMU_IOM_1YVA000024_RevF.pdf | 6 Internal arc classification (IAC) | 14 | Tested according to IEC standard 62271-200 The capability of SafeRing/SafePlus switchgear to withstand internal arc is proven by type tests performed according to internal arc classification (IAC) as described in the standard IEC 62271-200 as follows: | v3_draft_b00（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P47 | 查参数 | 易 | en |  | What is the rated lightning impulse withstand voltage for the ABB VD4 36/40.5kV vacuum circuit breaker? | The rated lightning impulse withstand voltage is 190 kV for 36 kV and 200 kV for 40.5 kV. | 190 kV for 36 kV；200 kV for 40.5 kV |  | ABB_VD4_36-40.5kV_VCB_Installation_Service_1VCD601314.pdf | 2 Technical data > 2.1 Technical data | 7 | ¦ Rated lightning impulse withstand voltage kV ¦ 190 ¦ 2007) ¦ | v3_draft_b01（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P48 | 查参数 | 易 | zh |  | SF6气体泄漏在线监测报警装置在交接验收时，六氟化硫的示值误差控制指标是多少？ | 六氟化硫的示值误差控制指标为不超过±30μL/L或±5%（取其大值）。 | 六氟化硫示值误差不超过±30μL/L；或不超过±5%（取其大值） |  | DL_T_1555-2025_SF6气体泄漏在线监测报警装置运行维护导则.pdf | 7 安装和验收 > 7.2 交接验收项目 | 8 | ¦ 1 ¦ 示值误差 ¦ 六氟化硫 ¦ 不超过±30μL/L或±5%（取其大值） ¦ | v3_draft_b02（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P49 | 查参数 | 中 | zh |  | 在实施继电保护装置状态检修时，应遵循哪些基本原则？ | 在实施继电保护装置状态检修时，应遵循以下基本原则：1. 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，综合考虑安全、环境、效益等因素；2. 遵循“应修必修、修必修好”的原则，避免设备失修、盲目检修和过度检修，提高检修质量和效率；3. 在投产后开展首次全部检验；4. 状态评价是前提和基础，应综合应用基础信息数据、运行巡检数据和在线监测数据，结合家族性缺陷信息，对设备状态进行科学评价。 | 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则；遵循“应修必修、修必修好”的原则；投产后开展首次全部检验；状态评价是前提和基础，需综合应用各类数据和信息 | 综合考虑安全、环境、效益等因素；避免设备失修、盲目检修和过度检修；提高检修质量和效率 | DL_T_2544-2022_继电保护装置状态检修导则.pdf | 4 总体要求 | 8 | 4.1 继电保护装置实行状态检修必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则,综合考虑安全、环境、效益等因素,持续完善,逐步推进。 4.2 继电保护装置实行状态检修应遵循“应修必修、修必修好”的原则,要避免设备失修、盲目检修和过度检修,提高检修质量和效率,确保继电保护装置的安全运行。 4.3 继电保护装置实行状态检修应在投产后开展首次全部检验。 4.4 状态评价是继电保护装置实行状态检修的前提和基础,应综合应用基础信息数据、运行巡检数据和在线监测数据,结合家族性缺陷信息,对设备状态进行科学评价。 | v3_draft_b06（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P50 | 查参数 | 易 | zh |  | 根据DL/T 618-2022标准，SF6新气中四氟化碳（CF4）含量的质量分数限值是多少？ | SF6新气中四氟化碳（CF4）含量的质量分数限值为100×10⁻⁶。 | 四氟化碳（CF4）含量限值：100×10⁻⁶ | 单位为质量分数（10⁻⁶）；标准来源：DL/T 618-2022 | DL_T_618-2022_GIS现场交接试验规程.pdf | 8 绝缘气体验收试验 > 8.1 SF6气体验收试验 | 7 | ¦ 四氟化碳（CF4）含量（质量分数）/10 ≤ ¦ 100 ¦ | v3_draft_b13（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P51 | 查参数 | 易 | zh |  | 根据DL/T 664-2025标准，红外检测分类中，哪些设备属于非外部通流类的高压电气设备？ | 属于非外部通流类的高压电气设备包括：线路绝缘子、气体绝缘封闭电器（如GIS、HGIS、GIL）、内置通流连接/接触和电磁单元（如断路器触头、分段式CT内联、电缆连接盒、电磁式PT、CVT电磁单元），以及其他可检缺陷（如缺漏绝缘油、SF6气体泄漏、油枕隔膜脱落、套管窝气、冷却阀未打开、油路堵塞、耦合电容器低压端子热异常）。 | 线路绝缘子；气体绝缘封闭电器（GIS、HGIS、GIL）；内置通流连接/接触和电磁单元（断路器触头、分段式CT内联、电缆连接盒、电磁式PT、CVT电磁单元）；其他可检缺陷（缺漏绝缘油、SF6气体泄漏等） | 非外部通流类设备主要涉及绝缘和内部连接部件 | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范.pdf | 附录E > E.1 红外检测分类 | 22 | 高压电气设备 ¦ 输、配、供电设备 ¦ 非外部通流类 ¦ 线路绝缘子 ¦ 瓷绝缘子 ¦ 复合绝缘子 ¦ 复合绝缘子 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 高压电气设备 ¦ 输、配、供电设备 ¦ 非外部通流类 ¦ 气体绝缘封闭电器 ¦ GIS ¦ HGIS ¦ HGIS ¦ GIL ¦ GIL ¦ SF6落地罐式断路器 ¦ ¦ 高压电气设备 ¦ 输、配、供电设备 ¦ 非外部通流类 ¦ 内置通流连接 /接触和电磁单元 ¦ 断路器触头 ¦ 分段式CT内联 ¦ 分段式CT内联 ¦ 电缆连接盒 ¦ 电缆连接盒 ¦ 电磁式PT ¦ CVT电磁单元 ¦ 高压电气设备 ¦ 输、配、供电设备 ¦ 其他可检缺陷 ¦ 缺、漏绝缘油 ¦ SF6气体泄漏 ¦ 油枕隔膜脱落 ¦ 套管窝气 ¦ 套管窝气 ¦ 冷却阀未打开 ¦ 油路堵塞 ¦ 耦合电容器低压端子热异常 ¦ | v3_draft_b15（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P52 | 查参数 | 易 | zh |  | 在南方电网变电在线监测装置评价中，设备正确告警得分（ET）的最高分和最低分分别是多少？ | 设备正确告警得分（ET）最高分为15分，最低分（基准分）为5分。 | 最高分：15分；最低分（基准分）：5分 |  | 南方电网_设备运行质量评价规则_变电在线监测装置部分_2025.pdf | 5 评价规则 > 5.2 各指标计算方法 > 5.2.3 设备可靠性指标COE > 5.2.3.2 设备正确告警ET | 9 | ET 最高分15 分,最低分(基准分)5 分。 | v3_draft_b23（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P53 | 查参数 | 易 | zh |  | 平高ZF12B-126 GIS三工位隔离-接地组合开关的额定短时工频耐受电压（1min有效值）是多少？ | 平高ZF12B-126 GIS三工位隔离-接地组合开关的额定短时工频耐受电压（1min有效值）为：相对地230kV，相间230kV，断口间230(+73)kV。 | 相对地：230kV；相间：230kV；断口间：230(+73)kV | 耐受时间为1min有效值 | 平高_ZF12B-126_GIS_安装使用说明书.pdf | 2 技术参数 | 29 | ¦ 7 ¦ 额定短时工频耐受电压 (1min 有效值) ¦ 相对地 ¦ kV ¦ 230 ¦ ¦ 7 ¦ 额定短时工频耐受电压 (1min 有效值) ¦ 相间 ¦ kV ¦ 230 ¦ ¦ 7 ¦ 额定短时工频耐受电压 (1min 有效值) ¦ 断口间 ¦ kV ¦ 230(+73) ¦ | v3_draft_b24（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P54 | 查参数 | 易 | zh |  | ZFW20-252型252kV组合电器断路器的分闸速度标准范围是多少？ | ZFW20-252型252kV组合电器断路器的分闸速度标准范围为8.2～8.8 m/s。 | 型号：ZFW20-252；分闸速度范围：8.2～8.8 m/s；单位：米每秒（m/s） | 结构型式：组合电器；速度定义：行程10%至断口 | DL_T_2890-2025_高压交流断路器机械特性现场试验导则.pdf | 附录A > A.2 双端接地状态 > A.2.2 GIS | 21 | ¦ 252 ¦ ZFW20-252 ¦ 行程10%至断口 ¦ 200 ¦ 3.0～3.6 ¦ 8.2～8.8 ¦ 组合电器 ¦ | v3_draft_c04（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
P55 | 查参数 | 易 | zh |  | 对于额定电压为126 kV的GIS设备，现场雷电冲击耐受电压的峰值是多少？ | 对于额定电压为126 kV的GIS设备，现场雷电冲击耐受电压的峰值是440 kV。 | 额定电压126 kV对应的雷电冲击耐受电压峰值为440 kV |  | DL_T_618-2022_GIS现场交接试验规程.pdf | 14 主回路绝缘试验 > 14.6 试验电压值 > 14.6.2 冲击试验电压值 | 12 | ¦ 126 ¦ 230 ¦ - ¦ 440 ¦ | v3_draft_c07（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F01 | 故障排查 | 中 | zh |  | 负荷电流较小时，怎样用红外判断设备接头的接触电阻性缺陷更灵敏？ | DL/T 664-2025 第8.2条：采用相对温差法，δt=(τ1-τ2)/τ1×100%=(T1-T2)/(T1-T0)×100%（T1发热点温度、T2正常对应点温度、T0环境温度）。该方法适用于具有电流致热特征的两同类设备，尤指接触电阻性缺陷，可提高判断灵敏性；运行电流（负荷）较小、环境温度低于0°C时可降低漏判率。 | 相对温差法；δt=(T1-T2)/(T1-T0)×100%；小负荷、环温低于0°C时降低漏判率 | 适用于电流致热/接触电阻性缺陷 | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范.pdf | 8 诊断方法 > 8.2 相对温差法 | 12 | 方法适用于具有电流致热特征的两同类设备,尤指接触电阻性缺陷 | eval_set_50
F02 | 故障排查 | 中 | zh |  | 红外检测发现设备“危险异常”时应如何处理？ | DL/T 664-2025 第10章：对外部通流类设备，热点温度超过附录H规定的最高限值温度时应安排设备消缺处理；对非外部通流类设备，应综合热像诊断和设备专家意见进行危险缺陷确认，并宜同时安排更专业的检测（电气试验、化学分析、解体检查等）明确原因，消缺处理；对可直观判定内部缺陷危险性质的（如充油套管缺油严重、冷却器油阀未打开、SF6气体严重泄漏等），应按现场运行规程处理。 | 外部通流类：热点超附录H最高限值→安排消缺；非外部通流类：综合热像与专家意见确认；直观可判定的（套管缺油、油阀未开、SF6严重泄漏）按运行规程处理 | 安排电气试验/化学分析/解体检查 | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范.pdf | 10 异常分级和处理 | 13 | c) 危险异常:对外部通流类设备的热点温度超过附录H 规定的最高限值温度时,应安排设备消缺处理 | eval_set_50
F03 | 故障排查 | 中 | zh |  | SF6 泄漏在线监测报警装置采样通道气路流量异常，可能是什么原因？怎么处理？屏幕零点不为零又怎么办？ | DL/T 1555-2025 表4：采样通道气路流量异常的原因可能是管道堵塞或明显折弯（处理：更换管道或清洗管道），或采样泵损坏（处理：更换采样泵并查明原因）；屏幕零点不为零的原因是零点漂移，应重新校准。 | 管道堵塞/折弯→更换或清洗管道；采样泵损坏→更换采样泵并查明原因；零点不为零→零点漂移→重新校准 |  | DL_T_1555-2025_SF6气体泄漏在线监测报警装置运行维护导则.pdf | 8 运行监督维护 > 8.4 装置异常原因及处理措施 | 13 | 管道堵塞或明显折弯更换管道或清洗管道采样通道气路流量异常采样泵损坏更换采样泵并查明原因 | eval_set_50
F04 | 故障排查 | 难 | zh |  | 断路器灭弧气室 SO2、H2S 检测值多大时需要跟踪？对应的复测要求和诊断结论是什么？ | DL/T 1359-2025 表3（已对照PDF第5页核实）：断路器灭弧气室 SO2 为3~20 μL/L、H2S 为2~20 μL/L 时，1周内复测一次、每月跟踪一次，可能存在缺陷；SO2>20、H2S>20 μL/L 时，2天内复测一次、每月跟踪一次，可能存在故障。（其它设备气室 SO2>1、H2S>1 μL/L 时2天内复测一次，存在缺陷。）超注意值时应缩短检测周期，并结合电气试验和设备运行状况综合诊断。 | SO2 3~20/H2S 2~20：1周内复测、每月跟踪、可能存在缺陷；SO2>20/H2S>20：2天内复测、每月跟踪、可能存在故障；其它气室>1：2天内复测、存在缺陷 | 缩短检测周期并结合电气试验综合诊断 | DL_T_1359-2025_六氟化硫电气设备故障气体分析和判断方法.pdf | 6 判断依据 > 表3 SO2 和 H2S 的注意值 | 5 | 1 周内复测一次,每月跟踪一次 可能存在缺陷断路器灭弧气室>20 | eval_set_50
F05 | 故障排查 | 易 | zh |  | SF6 设备运行中出现表压下降、低压报警时应怎么处理？ | DL/T 595-2025 第6.1.4条：应分析原因，必要时对设备进行全面泄漏检测并进行有效处理；发现泄漏时应及时补气，所充气体质量应符合GB/T 12022，补气时气体管路和连接部件应清洁干燥。泄漏检测应在设备充装SF6气体24h之后进行。 | 分析原因；必要时全面泄漏检测并处理；及时补气，气体符合GB/T 12022；充气24h后检漏 | 补气管路、连接部件清洁干燥 | DL_T_595-2025_六氟化硫电气设备气体监督导则.pdf | 6 运行中的六氟化硫气体监督与管理 > 6.1.4 六氟化硫气体泄漏监督 | 7 | 如果设备运行中出现表压下降、低压报警时应分析原因,必要时对设备进行全面泄漏检测,并进行有效处理 | eval_set_50
F06 | 故障排查 | 易 | zh |  | 直流系统绝缘监测装置发出接地告警时，运行人员应怎么做？有什么禁止事项？ | DL/T 724-2021 第6.3.4.5条：当绝缘监测装置发出接地告警或有直流接地现象时，应立即寻找和处理，并禁止在两组蓄电池或直流母线间进行任何并联（合环）操作。 | 立即寻找和处理接地；禁止两组蓄电池或直流母线间并联（合环）操作 |  | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程.pdf | 6 运行 > 6.3 监视与操作 > 6.3.4 异常情况的操作规定 | 16 | 当绝缘监测装置发出接地告警或有直流接地现象时,应立即寻找和处理,并禁止在两组蓄电池或直流母线间进行任何并联(合环)操作 | eval_set_50
F07 | 故障排查 | 易 | zh |  | 直流电源系统的充电装置发生故障时应如何处理？ | DL/T 724-2021 第6.3.4.1条：应及时启动备用充电装置（模块），核对装置运行参数并根据需要调整；同时切除故障充电装置（模块），将其退出运行。 | 启动备用充电装置（模块）；切除故障充电装置并退出运行 | 核对并调整运行参数 | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程.pdf | 6 运行 > 6.3 监视与操作 > 6.3.4 异常情况的操作规定 | 16 | 充电装置发生故障,应及时启动备用充电装置(模块),核对装置运行参数,并根据需要进行调整 | eval_set_50
F08 | 故障排查 | 中 | zh |  | 蓄电池内阻测量值比原值高出多少时应做核对性放电？内阻原值如何确定？ | DL/T 724-2021 第5.3.3条：新装蓄电池处于完全充电状态时用内阻测试仪测量，结果作为评估内阻的原值，以后宜沿用同一仪器；宜在以后测量结果高出原值30%~50%时进行全容量核对性放电试验，完成蓄电池容量状态评价。 | 原值：新装、完全充电状态下测得；高出原值30%~50%；做全容量核对性放电 | 宜沿用同一仪器 | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程.pdf | 5 试验 > 5.3 交接试验要求 > 5.3.3 蓄电池内阻值测量 | 9 | 宜在以后的测量结果高出原值30%-50%时,进行全容量核对性放电试验 | eval_set_50
F09 | 故障排查 | 难 | zh |  | 如何根据分、合闸线圈电流波形判断断路器的异常？ | DL/T 2890-2025 附录D.2（与出厂或历史数据在同温同压、同样控制电压下对比）：T1~T2时间大于参考值10%，说明分、合闸线圈存在老化、卡涩等；T2~T5时间大于参考值10%，说明操动机构存在弹簧疲劳、机构卡涩、传动部件润滑不够等；电流峰值大于参考值10%，说明线圈存在匝间击穿；线圈电流为零说明控制回路开路；线圈电流大于参考值且不变说明控制回路短路。 | 同温同压同控制电压与出厂/历史数据对比；T1~T2超10%→线圈老化、卡涩；T2~T5超10%→弹簧疲劳、机构卡涩、润滑不够；峰值超10%→匝间击穿；电流为零→回路开路；电流大且不变→回路短路 |  | DL_T_2890-2025_高压交流断路器机械特性现场试验导则.pdf | 附录D > D.2 异常情况推荐分析方法 | 30 | c)电流峰值大于参考值的10 %,说明断路器分、合闸线圈存在匝间击穿; | eval_set_50
F10 | 故障排查 | 中 | zh |  | 继电保护屏柜端子排红外测温发现热点，如何按相对温差判定缺陷等级？可能原因是什么？ | DL/T 2544-2022 附录F.5 表F.2：以接线端子排螺丝为中心的热像、热点明显，原因多为锈蚀、接触不良。横向对比时，同一回路不同部位、不同相别之间相对温差超过5°C可定为一般缺陷，超过10°C为严重缺陷，超过20°C为危急缺陷（同一变电站同型号装置之间的判定相同）。 | >5°C 一般缺陷；>10°C 严重缺陷；>20°C 危急缺陷 | 原因：锈蚀、接触不良 | DL_T_2544-2022_继电保护装置状态检修导则.pdf | 附录F > F.5 继电保护装置红外测温判断依据 | 32 | 同一回路不同部位、不同相别之间的相对温差超过5°C可定为一般缺陷,超过10°C可定为严重缺陷,超过20°C可定为危急缺陷 | eval_set_50
F11 | 故障排查 | 易 | zh |  | 充气式开关柜检修时现场出现大量 SF6 泄漏或气箱压力明显下降，应怎么办？ | DL/T 2228-2021 第5.1条 i)：检修现场出现明显异常情况（如大量SF6泄漏、气箱压力明显下降等）时，应立即停止检修工作并撤离现场。 | 立即停止检修工作；撤离现场 |  | DL_T_2228-2021_变电站用充气式开关柜运维检修规程.pdf | 5 检修要求 > 5.1 安全措施 | 8 | 检修现场出现明显异常情况时(如大量SF6 泄漏、气箱压力明显下降等),应立即停止检修工作并撤离现场 | eval_set_50
F12 | 故障排查 | 易 | zh |  | 平高 ZF12B-126 GIS 运行中 SF6 气体压力变低应如何处理？ | 平高 ZF12B-126 说明书第3.4.3条：工作时SF6气体压力应保持在气体温度-压力曲线范围内；压力变低时需采取补充气体或防止泄漏措施，并与制造厂（平高）联系。 | 保持在温度-压力曲线范围内；补充气体或防止泄漏 | 联系制造厂 | 平高_ZF12B-126_GIS_安装使用说明书.pdf | 3 注意 > 3.4 运输、维修的注意事项 > 3.4.3 | 3 | 压力变低时,需要采取补充气体或防止泄漏措施,请与我公司联系。 | eval_set_50
F13 | 故障排查 | 易 | zh |  | RM6 SeT 操作前读压力表，指针在不同颜色区域分别意味着什么？ | 施耐德 RM6 SeT 说明书“操作说明”：按环境温度查看指针位置——指针在绿色区域，单元可以正常操作；在绿色阴影区域，应联系施耐德电气进行维护；在红色区域，RM6 SeT 压力太低无法操作，请勿在设备上进行任何操作并立即联系施耐德电气服务中心。 | 绿色：可正常操作；绿色阴影：联系施耐德维护；红色：压力太低、禁止任何操作、立即联系服务中心 |  | 施耐德_RM6_SeT_安装使用说明书_中文.pdf | 操作说明 | 15 | 如果指针处于红色区域,RM6 SeT 压力太低,无法操作。 | eval_set_50
F14 | 故障排查 | 易 | en |  | What does the Galaxy VS alarm 'Battery condition is poor' mean, and how does it differ from 'Battery condition is weak'? | Per the Galaxy VS operation manual (Alarm Messages): 'Battery condition is poor' is a Warning meaning battery capacity is lower than 50% and the batteries should be replaced; 'Battery condition is weak' is a Warning meaning battery capacity is between 50% and 75%. | poor: capacity < 50%；poor: batteries should be replaced；weak: capacity 50%–75% | both are Warning level | Schneider_GalaxyVS_UPS_Operation_990-5910G.pdf | Tests > Alarm Messages | 68 | Battery condition is poor Warning Battery capacity is lower than 50%. Batteries should be replaced. | eval_set_50
F15 | 故障排查 | 中 | en |  | In SIPROTEC 5, what is the difference between a function health state of Warning and Alarm? | Per the SIPROTEC 5 7SJ82/85 manual §2.3: when functionality is only possible in a limited way or not at all due to state or problems within the device, health signals Warning (limited functionality) or Alarm (no functionality). A function in Alarm is no longer active (indication 'not active' is generated); a function in Warning remains active and can continue to work conditionally, including tripping for a protection function. Only a few functions can signal Warning, resulting from function-specific supervision. | Warning = limited functionality；Alarm = no functionality；Alarm: function no longer active (not active indication)；Warning: function remains active and can still trip |  | SIPROTEC5_7SJ82-85_V8.60_Manual.pdf | 2 Basic Structure of the Function > 2.3 Function Control | 60 | the health will signal Warning (limited functionality) or Alarm (no functionality) | eval_set_50
F16 | 故障排查 | 中 | zh |  | SafeRing 环网柜的 VPIS 电压指示灯不亮，能否据此判断线路已无电？VPIS 的带电指示特征和工作温度范围是什么？ | ABB SafeRing/SafePlus 说明书第15.1条：不能仅凭VPIS指示证明系统无电，若操作规程要求，应使用符合IEC 61243-1、IEC 61243-2、IEC 61243-5的验电器；带电状态以重复频率至少1 Hz的闪烁灯光表示，强光下可能需要辅助手段改善可见性；VPIS在–25°C至+50°C范围内可靠工作。 | VPIS 不足以证明无电；带电：闪烁频率≥1 Hz；工作温度 –25°C～+50°C | 需用 IEC 61243 验电器 | ABB_SafeRing-SafePlus_12-24kV_RMU_IOM_1YVA000024_RevF.pdf | 15 Capacitive voltage indicators > 15.1 Voltage indicator VPIS | 39 | the indication of VPIS alone is not sufficient to prove that the system is dead | eval_set_50
F17 | 故障排查 | 中 | zh |  | 在进行六氟化硫电气设备故障气体检测时，现场试验及运行维护人员需要采取哪些安全防护措施？ | 现场试验及运行维护人员的安全防护应遵循以下要求： 1. 安全防护应按照DL/T 639的相关规定执行； 2. 进入室内六氟化硫电气设备工作场所前，应先通风15min； 3. 现场试验时，应与电气设备带电部位保持足够的安全距离； 4. 现场试验时，应将高压标准气瓶和配气装置放置在平整地面或采取固定装置，防止倾倒。 | 按照DL/T 639的相关规定执行安全防护；进入室内工作场所前先通风15min；与带电部位保持足够安全距离；高压标准气瓶和配气装置需放置平整或固定防倾倒 |  | DL_T_1359-2025_六氟化硫电气设备故障气体分析和判断方法.pdf | 附录A > A.4 检测结果处理 | 8 | 现场试验及运行维护人员安全防护应遵循以下要求: a) 现场试验及运行维护人员的安全防护应按照DL/T 639 的相关规定执行; b) 进入室内六氟化硫电气设备工作场所前,应先通风15min; c) 现场试验时,应与电气设备带电部位保持足够的安全距离; d) 现场试验时,应将高压标准气瓶和配气装置放置在平整地面或采取固定装置,防止倾倒。 | v3_draft_a09（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F18 | 故障排查 | 中 | zh |  | 当断路器气室中SO2、H2S含量超过注意值时，应如何处理？ | 当断路器气室中SO2、H2S含量超过注意值时，应缩短检测周期，并结合电气试验和设备运行状况对设备的状态进行综合诊断。 | 缩短检测周期；结合电气试验和设备运行状况进行综合诊断 |  | DL_T_1359-2025_六氟化硫电气设备故障气体分析和判断方法.pdf | 6 判断依据 | 5 | 6.3 当断路器气室中SO2、H2S 含量超注意值,应缩短检测周期,并结合电气试验和设备运行状况对设备的状态进行综合诊断。 | v3_draft_a10（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F19 | 故障排查 | 中 | zh |  | 常规变电站继电保护装置温度状态量评分时，若两次环境温度差值在10度以内，但装置测量最高温度与环境温度的差值变化超过10度，应如何处理？ | 当两次环境温度差值在10度以内时，若装置测量最高温度与环境温度的差值变化超过10度，该项状态量不得分。若温度差值变化趋势一致，且在评价周期内连续3次及以上测量值的差值累计超过10度，该项同样不得分。 | 两次环境温度差值在10度以内时，装置温度差值变化超过10度则不得分；温度差值变化趋势一致且连续3次及以上累计超过10度时不得分 | 温度差值变化在5度以内得满分；温度差值变化在5至10度内按线性下降得分 | DL_T_2544-2022_继电保护装置状态检修导则.pdf | 附录A | 15 | 两差值在5 度以内,属于正常工作状态,得满分;两差值在5 度至10 度内,得分按照图A.1 取值线性下降;两差值超过10 度,该项不得分;当温度差值变化趋势一致时,评价周期内连续3 次及以上测量值的差值累计超过10 度,该项不得分。 | v3_draft_a22（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F20 | 故障排查 | 难 | zh | 是 | 在双端接地状态下，对型号为LW13-363/550(Q)的罐式断路器进行分闸时间测量时，试验回路中高频电流消失时刻即为分闸时间。若测得的分闸速度为8.5m/s，是否在正常范围内？请结合分闸速度定义说明判断依据。 | 是，在正常范围内。根据表B.1，LW13-363/550(Q)的分闸速度定义为刚分点至行程90%，参考值为7.8～9.2m/s。测得8.5m/s处于该范围内。双端接地状态下，高频电流消失时刻对应分闸完成时刻，此时速度应符合标准。 | LW13-363/550(Q)分闸速度参考范围为7.8～9.2m/s；测得8.5m/s在参考范围内；分闸速度定义为刚分点至行程90%；双端接地状态下高频电流消失时刻对应分闸完成 | 该型号为363kV罐式断路器；速度定义方式因型号而异 | DL_T_2890-2025_高压交流断路器机械特性现场试验导则.pdf | 附录A > A.2 双端接地状态 > A.2.2 GIS | 21 | 363 ¦ LW13-363/550(Q) ¦ 合：行程10%至刚合点； 分：刚分点至行程90% ¦ 180 ¦ 3.0～4.0 ¦ 7.8～9.2 ¦ 罐式断路器 | v3_draft_a25（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F21 | 故障排查 | 中 | zh |  | 在六氟化硫电气设备投运前，发现某灭弧气室的湿度检测值为180μL/L，是否符合标准要求？应如何处理？ | 不符合标准要求。灭弧气室湿度标准为≤150μL/L（20℃，101.3 kPa条件下）。应按照DL/T 506方法重新检测确认，若仍超标需进行干燥处理或更换气体直至达标。 | 灭弧气室湿度限值≤150μL/L（20℃，101.3 kPa）；180μL/L 超出限值，不符合要求 | 非灭弧气室标准为≤250μL/L；检测方法依据DL/T 506 | DL_T_595-2025_六氟化硫电气设备气体监督导则.pdf | 5 投运前的六氟化硫气体监督与管理 | 6 | 1 ¦ 湿度（20℃，101.3 kPa） ¦ 投运前 ¦ μL/L ¦ ≤ 150（灭弧气室） ≤ 250（非灭弧气室） ¦ DL/T 506 | v3_draft_a31（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F22 | 故障排查 | 中 | zh |  | 现场发现六氟化硫气瓶阀门冻结时，应如何处理？ | 禁止用火烤。应将气瓶移入室内或气温较高的地方，或用40°C以下的温水冲洗，再缓慢打开气瓶阀门。 | 禁止用火烤（严禁措施）；两种解冻方法：移至温暖环境/40°C以下温水冲洗；解冻后需缓慢开启阀门（操作要求） | 温度限制：温水不得超过40°C；强调操作顺序：解冻完成后再开阀 | DL_T_595-2025_六氟化硫电气设备气体监督导则.pdf | 4 六氟化硫瓶装气的监督与管理 > 4.2 六氟化硫气瓶的安全使用 | 5 | 气瓶阀门出现冻结时禁止用火烤,可将气瓶移入室内或气温较高的地方,或用40°C以下的温水冲洗,再缓慢的打开气瓶阀门。 | v3_draft_a34（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F23 | 故障排查 | 中 | zh |  | 当GIS隔室内SF6气体成分测定结果存在争议时，应采用什么方法作为仲裁测定方法？ | 当测定结果有异议时，应以GB/T 12022规定的方法为仲裁测定方法。 | 仲裁测定方法依据GB/T 12022 | 适用于SF6气体成分测定争议场景 | DL_T_618-2022_GIS现场交接试验规程.pdf | 9 充入GIS 内部气体的质量检测 > 9.1 GIS 气室充入SF6气体质量检测项目 > 9.1.4 充入GIS隔室内SF6气体应按GB/T 12022或DL/T 1366的规定进行主要成分的测定与纯 | 8 | 当测定结果有异议时,应以GB/T 12022规定的方法为仲裁测定方法。 | v3_draft_a37（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F24 | 故障排查 | 中 | zh |  | 红外测温发现某复合绝缘子n号护套的ΔT端n-中n=7K，ΔT端n-端n+=2K，且同类另一支绝缘子的ΔT端n-端n+未超过6K。根据标准应如何判断其状态？ | 该绝缘子属于严重异常状态（对应表格№3情况：ΔT端n-中n＞6K且ΔT端n-端n+＜3K）。 | ΔT端n-中n=7K＞6K；ΔT端n-端n+=2K＜3K；符合表格№3的严重异常判定条件 | 同类温差未触发№4危险异常条件（ΔT端n-端n+未＞6K）；需注意温差限值≯9K | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范.pdf | 附录J | 39 | №3 ¦ ＞6 ¦ ＜3 ¦ 严重异常 ¦ ≯9K | v3_draft_a39（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F25 | 故障排查 | 中 | zh |  | 当充电装置或监控装置出现异常或故障时，应如何处理？ | 当充电装置或监控装置出现异常或发生故障时，应进行维护调整或更换。对于相控型充电装置，其调整维护可参见附录B。 | 进行维护调整或更换；相控型充电装置调整维护参见附录B |  | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程.pdf | 7 维护 > 7.3 充电装置和监控装置的维护 | 19 | 7.3.5 装置出现异常或发生故障时,应进行维护调整或更换。相控型充电装置调整维护可参见附录B。 | v3_draft_a45（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F26 | 故障排查 | 中 | zh |  | 在进行断路器操作试验时，发现无法正常分闸，可能的原因是什么？应如何处理？ | 可能的原因是弹簧操动机构未与本体连接（即无负载）或灭弧室内未充SF6气体。处理方法是确保弹簧操动机构与本体连接且灭弧室内已充SF6气体后，再进行分闸操作。 | 弹簧操动机构未与本体连接（无负载）会导致无法分闸；灭弧室内未充SF6气体会导致无法分闸；处理方法是确保机构与本体连接且灭弧室充气 | 操作前需检查负载和气体状态 | 平高_ZF12B-126_GIS_安装使用说明书.pdf | 7 产品的验收 > 7.3 订货 | 16 | 警告:弹簧操动机构在未与本体连接(即无负载)、灭弧室内没有充SF6气体时,禁止进行分、合闸操作。 | v3_draft_a62（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F27 | 故障排查 | 中 | zh |  | 微机保护装置在频繁启动后，如何确保跳闸报告数据不被覆盖？ | 根据DL/T 587-2025规定，微机保护动作跳闸后，若再发生多次频繁启动，启动报告数据不应冲掉跳闸报告数据。装置应保证故障记录信息不丢失，且跳闸报告数据具有保护优先级。 | 频繁启动时启动报告数据不得覆盖跳闸报告数据；故障记录信息必须永久保存；跳闸报告数据具有存储保护优先级 | 该功能属于微机保护装置基本设计要求 | DL_T_587-2025_继电保护和安全自动装置运行管理规程.pdf | 8 生产制造 > 8.6 微机保护装置定值操作应具备以下功能: | 12 | 微机保护动作跳闸后,若再发生多次频繁启动,启动报告数据不应冲掉跳闸报告数据。 | v3_draft_b10（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F28 | 故障排查 | 中 | zh |  | 红外检测发现输电导线耐张线夹热点温度为120℃，相对温差δ为85%，应如何判断缺陷性质？ | 根据DL/T 664-2025标准，输电导线耐张线夹热点温度120℃（100℃≤热点温度≤140℃）且相对温差δ≥80%，属于严重异常缺陷。 | 严重异常判定条件：100℃≤热点温度≤140℃；严重异常补充条件：δ≥80%且热点温度未达危险异常值（＞140℃） | 危险异常阈值：热点温度＞140℃或δ≥95%且热点温度＞100℃；一般异常阈值：δ≥35%但温度未达严重异常 | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范.pdf | 附录I | 35 | 100 ℃≤热点温度≤140℃或δ ≥80％但热点温度未达危险异常温度值 | v3_draft_b14（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F29 | 故障排查 | 易 | en |  | What should you do if the front panel of the SM6-24 switchgear cannot be opened or closed? | Check that the earthing switch is closed. | Check the earthing switch status；Ensure earthing switch is closed |  | Schneider_SM6-24_Operating_Maintenance_S1B7039801.pdf | Options | 51 | Front panel cannot be opened or closed. ¦ • Check that the earthing switch is closed. | v3_draft_b21（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F30 | 故障排查 | 中 | zh |  | 某变电站SF6气体泄漏在线监测报警装置在年度检验时，发现六氟化硫含量示值误差为+55μL/L，是否符合运行要求？请说明判断依据。 | 不符合要求。根据DL/T 1555-2025规定，运行中报警装置的六氟化硫含量示值误差应不超过±50μL/L或±10%（取其大值）。当前误差+55μL/L已超过±50μL/L的限值。 | 六氟化硫含量示值误差限值：±50μL/L或±10%（取大值）；实测误差+55μL/L > 允许限值±50μL/L；结论：不符合运行要求 | 检验周期为1年；氧气含量示值误差限值为±1%（体积比） | DL_T_1555-2025_SF6气体泄漏在线监测报警装置运行维护导则.pdf | 8 运行监督维护 > 8.3 定期检验 | 12 | 六氟化硫含量：不超过±50μL/L或±10%（取其大值） 氧气含量：不超过±1%（体积比） | v3_draft_c00（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F31 | 故障排查 | 中 | zh |  | 进行SF6气体泄漏在线监测报警装置的示值误差测试时，若采用扩散式装置连接方式，应如何确保标准气体与检测器的接触压力恒定？ | 应使用专用扩散罩（气体袋）并确保其具备溢流口，使标准气体接触检测器的压力恒定在大气压力。 | 使用专用扩散罩（气体袋）；扩散罩需具备溢流口；压力恒定在大气压力 |  | DL_T_1555-2025_SF6气体泄漏在线监测报警装置运行维护导则.pdf | 7 安装和验收 > 7.3 现场测试方法 > 7.3.3 示值误差测试 | 9 | 连接扩散式装置时,标准气体通入放置有装置检测单元的专用扩散罩(气体袋)内,扩散罩(气体袋)具备溢流口,标准气体接触检测器的压力恒定在大气压力。 | v3_draft_c01（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F32 | 故障排查 | 难 | zh | 是 | 在对继电保护装置进行状态检修时，发现某信号回路端子排存在明显热点，红外测温显示同一回路不同部位相对温差为12℃。请结合标准说明：(1)应如何检查信号回路端子排的连接可靠性？(2)该温差对应的缺陷等级及判断依据是什么？ | (1)检查信号回路端子排连接可靠性应：①核对电缆标签及回路编号正确一致；②检查电缆外观无破损、屏蔽接地正确可靠；③使用高内阻电压表以一端对地测量端子电压，验证电位连接正确性。(2)该温差12℃属于严重缺陷，依据为：同一回路不同部位相对温差超过10℃可定为严重缺陷（横向对比标准）。 | 信号回路检查需核对标签编号、外观及接地；使用高内阻电压表测量端子电压验证连接；相对温差＞10℃为严重缺陷 | 检查需在安措隔离后进行；纵向温差需结合历史数据复核 | DL_T_2544-2022_继电保护装置状态检修导则.pdf | 附录C | 21 | 应结合控制屏光字牌信号、测控装置及监控后台信号、保护装置信号动作状态、继电器(掉牌/复归)状态,使用高内阻电压表以一端对地测量端子电压的方法,检查信号回路端子排电位连接正确性和可靠性; | v3_draft_c02（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F33 | 故障排查 | 中 | zh |  | 当继电保护装置出现异常时，需要收集哪些类型的运行巡检数据来进行状态评价？ | 运行巡检数据包括运行巡视记录、专业巡检记录、试验报告、保护定值更改记录、动作记录、缺陷记录、反措记录、检修记录、家族性缺陷等。 | 运行巡视记录；专业巡检记录；试验报告；保护定值更改记录；动作记录；缺陷记录；反措记录；检修记录；家族性缺陷 |  | DL_T_2544-2022_继电保护装置状态检修导则.pdf | 5 数据和信息收集 | 9 | 运行巡检数据包括运行巡视记录、专业巡检记录、试验报告、保护定值更改记录、动作记录、缺陷记录、反措记录、检修记录、家族性缺陷等。 | v3_draft_c03（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F34 | 故障排查 | 难 | zh | 是 | 当发现某型号保护装置存在可直接导致不正确动作的严重家族性缺陷时，运行维护单位在新、改、扩建工程中应如何确保该缺陷不影响电网安全？需结合缺陷整改和工程验收两方面要求说明。 | 1. 缺陷整改方面： a) 立即上报调度机构并采取临时技术/管理措施降低影响（如调整定值、加强监视等） b) 编制整改计划建议报送调度部门，配合实施统筹整改 2. 工程验收方面： a) 新投运保护装置必须完成所有调试项目（包括与对侧保护的联动试验） b) 严格验证保护跳闸矩阵、压板对应关系等唯一性 c) 确保装置与一次设备同步投产，信息完整上送调度端 d) 智能站需开展含对侧装置的全型号联调试验，运维人员参与 | 采取临时措施降低严重家族性缺陷影响（技术/管理）；编制并配合执行整改计划；新工程必须完成全部调试项目（含对侧联动试验）；严格验收跳闸矩阵、压板唯一对应关系；智能站需全型号联调（含对侧装置） | 临时措施需在整改前持续有效；联调试验应有运维保护人员参与 | DL_T_587-2025_继电保护和安全自动装置运行管理规程.pdf | 10 运维管理 > 10.3 缺陷与反措管理 > 10.3.4 保护装置家族性缺陷管理应按以下要求执行: | 15 | 对认定为可直接导致保护装置不正确动作的严重家族性缺陷,在缺陷整改前,应采取有效的临时技术、管理措施,降低保护缺陷可能对电网造成的影响 | v3_draft_c05（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F35 | 故障排查 | 中 | zh |  | 当旁路断路器代送线路时，若其微机保护型号与线路微机保护型号相同但电流互感器变比不同，应如何选择定值？ | 应使用旁路断路器专用于代送线路的微机保护定值。 | 当旁路断路器与线路微机保护型号相同但电流互感器变比不同时，应使用旁路断路器专用于代送线路的微机保护定值。 | 若型号和电流互感器变比均相同，则可使用线路本身型号相同的微机保护定值。 | DL_T_587-2025_继电保护和安全自动装置运行管理规程.pdf | 12 定值管理 > 12.2 定值单管理 | 18 | 旁路断路器的微机保护型号与线路微机保护型号相同且两者电流互感器变比亦相同,旁路断路器代送该线路时,使用该线路本身型号相同的微机保护定值,否则,使用旁路断路器专用于代送线路的微机保护定值。 | v3_draft_c06（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F36 | 故障排查 | 中 | zh |  | 在对干式变压器进行红外测温时，发现绕组表面存在局部过热现象。根据DL/T 664-2025标准，如何判断该缺陷属于危险异常？ | 当F级绝缘热点温升＞100℃或热点温度＞140℃，或H级绝缘热点温升＞125℃或热点温度＞165℃，或相间温差＞20℃时，可判定为危险异常。 | F级绝缘：热点温升＞100℃或热点温度＞140℃；H级绝缘：热点温升＞125℃或热点温度＞165℃；相间温差＞20℃ | 需结合绝缘等级（F级或H级）和具体温度值综合判断 | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范.pdf | 附录I | 35 | F级绝缘热点温升/温度＞ 100/140℃；H 级绝缘热点温升/温度＞ 125/165℃； 相间温差＞ 20℃ | v3_draft_c08（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F37 | 故障排查 | 易 | zh |  | 当两套绝缘监测装置在直流母线并联运行时出现不协调工作的情况，应如何处理？ | 应选择退出一套绝缘监测装置或采取其他方式，以保证有正确的绝缘监测能力。 | 退出一套绝缘监测装置；或采取其他方式；确保正确的绝缘监测能力 |  | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程.pdf | 4 要求 | 6 | 当两套绝缘监测装置在直流母线并联或其他运行方式下不能协调工作时,应选择退出一套绝缘监测装置或其他方式,以保证有正确的绝缘监测能力。 | v3_draft_c09（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F38 | 故障排查 | 中 | en |  | What happens to the data objects in a SIPROTEC 5 device when it is functionally logged off? | When the device is functionally logged off, all data objects generated in the device (state values and measured values) receive the quality attribute OperatorBlocked = TRUE. This also applies to the output from CFC charts. If objects are transferred via a GOOSE message, the receiver devices can assess the quality and detect the functional logoff of the transmitting device. | All data objects receive the quality attribute OperatorBlocked = TRUE.；This applies to state values, measured values, and CFC chart outputs.；GOOSE message receivers can detect the functional logoff of the transmitting device. | The receiver device distinguishes between a functional logoff and a failure of the sending device. | SIPROTEC5_7SJ82-85_V8.60_Manual.pdf | 3 System Functions > 3.4 Processing Quality Attributes > 3.4.1 Overview | 104 | Once you functionally log off the device, all data objects generated in the device (state values and measured values) receive the quality attribute OperatorBlocked =TRUE. This also applies to the output from CFC charts. If objects are transferred via a GOOSE message, the receiver devices can assess the quality. | v3_draft_c10（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F39 | 故障排查 | 难 | en | 是 | 当Galaxy VS UPS显示'Bypass voltage out of tolerance'警告时，系统会进入哪种运行模式？此时若电池处于放电状态，应如何快速恢复电池电量？ | 当显示'Bypass voltage out of tolerance'警告时，UPS会阻止进入请求的旁路模式（原文：UPS is prevented from going into requested bypass mode）。此时若电池处于放电状态，可通过启用'Allow boost charge'功能进行快速充电以恢复电池电量（原文：Boost charging makes it possible to conduct a fast charging in order to quickly restore a discharged battery）。 | 'Bypass voltage out of tolerance'警告会阻止UPS进入旁路模式；启用'Allow boost charge'可快速恢复放电电池的电量 | 需检查旁路电压及旁路电压设置（来自其他警告的通用处理建议）；快速充电功能需手动选择启用（原文：Select to allow boost charge） | Schneider_GalaxyVS_UPS_Operation_990-5910G.pdf | Galaxy VS > Tests > Alarm Messages | 68 | Bypass voltage out of tolerance ¦ Warning ¦ Bypass voltage is out of tolerance and UPS is prevented from going into requested bypass mode. | v3_draft_c11（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F40 | 故障排查 | 难 | en | 是 | 在SM6-24开关柜中，如果发现电缆连接处硅胶帽未正确展开，同时需要抽出断路器进行维护，应如何正确处理？ | 1. 首先确保电缆连接处的硅胶帽完全展开以覆盖电缆连接。2. 确认线路隔离开关处于接地位置。3. 确保断路器处于分闸且放电状态。4. 移除前面板。5. 拉动操作杆断开断路器。6. 手动抽出断路器。 | 硅胶帽必须完全展开覆盖电缆连接；线路隔离开关需处于接地位置；断路器必须分闸且放电；按顺序执行断开和抽出断路器操作 | 操作前需移除前面板；参考相关安装和启动说明手册 | Schneider_SM6-24_Operating_Maintenance_S1B7039801.pdf | Other Cubicles | 13 | Make sure to unfold the silicon cap. Fold back the silicon cap to uncover the cable connection. Unfold the silicon cap to cover the cable connection. | v3_draft_c12（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
F41 | 故障排查 | 难 | zh | 是 | 某变电站126kV GIS快速接地开关在操作时出现SF6气压报警，运维人员测得气室压力为0.34MPa（20℃表压）。结合技术参数判断：1)当前压力是否满足正常运行要求？2)是否需要立即补气？ | 1) 当前压力0.34MPa高于快速接地开关气室的额定压力0.40MPa（片段1表6-1第11项）和最低功能压力0.33±0.015MPa（片段2表2-2），满足正常运行要求；2) 不需要立即补气，因当前压力仍高于补气压力0.35±0.015MPa（片段2表2-2）。 | 快速接地开关气室额定压力为0.40MPa（20℃表压）；其它气室最低功能压力P2为0.33±0.015MPa（压力下降时测量）；其它气室补气压力P1为0.35±0.015MPa（压力下降时测量）；实测压力0.34MPa介于P1和P2之间 | 压力判断需在20℃表压条件下进行；补气压力与最低功能压力差值P1-P2为0.018~0.022MPa | 平高_ZF12B-126_GIS_安装使用说明书.pdf | 5 运行与维护 | 34 | ¦ 11 ¦ SF6气体额定气压（20℃ 表压） ¦ SF6气体额定气压（20℃ 表压） ¦ MPa ¦ 0.4 ¦ ¦ | v3_draft_c15（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O01 | 操作步骤 | 中 | zh |  | 红外巡视性检测时热像仪应如何设置和操作？ | DL/T 664-2025 第5.2条，按顺序：1）热像仪开机后先完成预热及温度自动检验，热图像稳定、数据显示正常后方可工作；2）可用自动量程，手动设定时（尤其非外部通流类设备）量程宜设为 T0-10°C 至 T0+20°C 左右，电压致热型等温差小于2K的设备应适时调整量程；3）输入环境温度、相对湿度、测量距离等补偿参数，辐射率可统一取0.9；4）按巡视回路或设备区域测温巡查，发现温度分布异常即记存热像并跟进诊断性检测；5）彩色显示宜选铁红调色板；6）利用图像平均、自动跟踪等功能（面状发热部位用区域最高温度跟踪，柱状设备如避雷器用线性温度分析）。 | 开机预热并自动检验，稳定后工作；量程 T0-10°C～T0+20°C；输入环境温度/湿度/距离补偿参数；辐射率统一取0.9；发现异常记存热像并做诊断性检测 | 铁红调色板 | DL_T_664-2025_带电设备红外诊断应用规范.pdf | 5 现场操作 > 5.2 巡视性检测 | 7 | 被检设备的辐射率可统一取0.9 | eval_set_50
O02 | 操作步骤 | 难 | zh |  | SF6 泄漏在线监测报警装置的 SF6 报警误差测试怎么做？ | DL/T 1555-2025 第7.3.4条，按顺序：1）按7.3.3.1~7.3.3.3及图3连接标准气体、稀释气体、气体稀释装置和被测装置；2）在主机控制系统中设定SF6和氧气报警值（通常SF6 1000 μL/L、O2 19.5%）；3）用标准气体稀释装置、以空气为稀释气，将低于报警点浓度的SF6标准气通入检测单元，按采样方式控制流量，逐步增加浓度，记录报警时的标准气体浓度；4）重复测量3次，取算术平均值作为装置报警值；5）按公式(4)计算SF6报警误差。（定期检验要求：报警误差不超过报警设定值的±10%。） | 连接标准气体、稀释气体、稀释装置和被测装置；设定报警值；空气稀释，低于报警点浓度起逐步增加浓度；记录报警时浓度；重复3次取平均；按公式计算报警误差 |  | DL_T_1555-2025_SF6气体泄漏在线监测报警装置运行维护导则.pdf | 7 安装和验收 > 7.3 现场测试方法 > 7.3.4 报警误差测试 | 10 | 重复测量3 次, 取算术平均值作为装置报警值 | eval_set_50
O03 | 操作步骤 | 中 | zh |  | 蓄电池组容量（核对性放电）试验的操作要点有哪些？ | DL/T 724-2021 第5.3.1条：1）由蓄电池组直接向容量放电测试仪或人工放电电阻放电，记下放电起始时间和每只蓄电池端电压；2）试验期间按DL/T 1397.2测量记录每只蓄电池端电压，放电电流变化不应超过设定值的±1%；3）任一只单体蓄电池端电压达到放电终止电压时停止放电；4）试验开始、中间和结束分别测量蓄电池温度和环境温度；5）按测试仪显示或以放电电流、时间并经温度修正计算容量（非25°C时按C10=CR/(1+K10(t-25))，K10=0.006/°C），绘制充放电曲线；6）充电按6.2要求进行。 | 记录起始时间和单体端电压；放电电流变化≤±1%；任一单体到终止电压即停止；开始/中间/结束测温度 | 温度修正 K10=0.006/°C；绘制充放电曲线 | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程.pdf | 5 试验 > 5.3 交接试验要求 | 8 | 试验中放电电流值的变化不应超过设定值的±1% | eval_set_50
O04 | 操作步骤 | 中 | zh |  | GIS 抽真空检漏的操作步骤和合格判据是什么？ | DL/T 618-2022 第10.3.1 a)：1）试品抽真空到真空度133Pa时开始计时，维持真空泵运转至少30min以上；2）停泵并与泵隔离，静观30min后读取真空度A；3）再静观5h以上读取真空度B；4）当B-A≤67Pa时认为抽真空合格、试品密封良好。 | 真空度达133Pa开始计时；维持泵运转≥30min；停泵隔离静观30min读A；再静观≥5h读B；B-A≤67Pa合格 |  | DL_T_618-2022_GIS现场交接试验规程.pdf | 10 气体密封性试验 | 9 | 当B-A≤67Pa时,则认为抽真空合格,试品密封良好 | eval_set_50
O05 | 操作步骤 | 中 | zh |  | GIS 特高频局部放电检测的步骤是什么？ | DL/T 618-2022 第15.3.1条：1）背景噪声测试——仪器调至最小量程，测量并记录空间背景噪声，据此设定各通道检测阈值；2）传感器布置——无金属铠装的盆式绝缘子避开紧固螺栓任选一点安装，带金属铠装的选浇注口安装，有内置传感器直接使用；3）局放测试——打开检测通道观察信号，测试时间不少于30s，异常时多次测量并对比、趋势分析；4）数据存储——无异常保存数据后换点检测，异常则延长检测时间、记录多组数据并进入异常诊断流程，必要时接信号放大器，测量时保持传感器与盆式绝缘子相对静止。 | 背景噪声测试并设阈值；传感器布置（螺栓/浇注口/内置）；测试时间≥30s；异常多次测量、趋势分析；数据存储，异常进入诊断流程；保持传感器静止 |  | DL_T_618-2022_GIS现场交接试验规程.pdf | 15 局部放电测量 > 15.3 检测步骤 | 16 | 打开连接传感器的检测通道,观察检测到的信号,测试时间不应少于30s | eval_set_50
O06 | 操作步骤 | 中 | zh |  | 现场如何测试断路器分、合闸脱扣器的最低动作电压？ | DL/T 2890-2025 第9.2条，按顺序：a）确定控制回路额定动作电压的数值和类型；b）施加30%额定控制电压，进行分、合闸操作并重复3次，观察是否可靠不动作；c）以3V~5V为步长向上调节电压，每调一次操作一次，直到正确动作，记为最低动作电压；d）合闸回路分别施加85%和110%额定电压，合闸操作重复3次，观察是否可靠动作；e）分闸回路分别施加65%（直流）或85%（交流）和110%额定电压，分闸操作重复3次，观察是否可靠动作。 | 确定额定控制电压数值与类型；30%电压重复3次不动作；3V~5V步长上调直到动作，记录最低动作电压；合闸85%/110%各3次；分闸65%(DC)或85%(AC)/110%各3次 |  | DL_T_2890-2025_高压交流断路器机械特性现场试验导则.pdf | 9 分、合闸脱扣器动作电压测试 > 9.2 试验步骤 | 12 | 以3 V~5 V为步长向上调节控制回路电压 | eval_set_50
O07 | 操作步骤 | 中 | zh |  | 保护装置中只退出某一种保护功能时，压板应如何操作？ | DL/T 587-2025 第10.2.3条：1）退出该功能独立设置的出口压板；2）无独立设置的出口压板时，退出其功能投入压板；3）不具备单独投退该保护功能条件时，应考虑按整个装置进行投退。（整套保护装置退出时应退出其出口压板，双端线路纵联保护还应退出对侧纵联功能，一般不应断开保护装置及附属二次设备的直流电源。） | 优先退出该功能独立出口压板；无独立出口压板→退出功能投入压板；不能单独投退→按整装置投退 | 整装置退出不应断直流电源 | DL_T_587-2025_继电保护和安全自动装置运行管理规程.pdf | 10 运维管理 > 10.2 运维操作 > 10.2.3 在下列情况下应停用整套保护装置: | 14 | 无独立设置的出口压板时,退出其功能投入压板 | eval_set_50
O08 | 操作步骤 | 易 | zh |  | 继电保护装置动作跳闸后，运行值班人员应按什么顺序处理？ | DL/T 587-2025 第10.2条：1）按要求作好记录；2）将动作情况和测距结果立即向主管调度汇报；3）负责信号复归，并打印故障报告、录波报告。保护装置未导出或未打印出故障报告之前，不得复归或断电重启装置。 | 作好记录；立即向主管调度汇报动作情况和测距结果；复归信号、打印故障报告和录波报告；未导出/打印报告前不得复归或断电重启 |  | DL_T_587-2025_继电保护和安全自动装置运行管理规程.pdf | 10 运维管理 > 10.2 运维操作 > 10.2.3 在下列情况下应停用整套保护装置: | 15 | 保护装置未导出或未打印出故障报告之前,不得复归或断电重启装置。 | eval_set_50
O09 | 操作步骤 | 中 | zh |  | 常规站更换继电保护装置 CPU 板后需要做哪些检查？ | DL/T 2544-2022 附录D.1.2：保护装置通电自检（DL/T 995-2016 5.3.3.4）；录波功能检查（验证内部故障录波有效）；整定值检查（与定值通知单一致）；对时检查（对时与守时正确）；整定值动作门槛检查（可选主保护定值并测试出口跳闸矩阵）；整组试验（典型主后备保护传动至出口压板处，检查出口时间、故录启动、监控信息、面板报文）；线路差动保护纵联通道检验（光功率、误码率和失步数、通道告警）。 | 通电自检；录波功能检查；整定值与定值单一致；对时检查；动作门槛及出口矩阵；整组试验；纵联通道检验（光功率、误码率） |  | DL_T_2544-2022_继电保护装置状态检修导则.pdf | 附录D > D.1 常规站保护 > D.1.2 更换继电保护装置CPU 板 | 24 | 校验更换CPU 板后装置整定值与定值通知单一致。 | eval_set_50
O10 | 操作步骤 | 中 | zh |  | 充气式开关柜主回路电阻测量怎么做？判据是什么？ | DL/T 2228-2021 第6.2.1条：1）拆下同段母线两面充气式开关柜试验接口的堵盖/头，装入电流适配器；2）将被试两面柜的断路器及带接地开关的隔离开关操作至“合闸”位置形成回路；3）试验仪器分别接入两面柜同相电流适配器；4）用直流电流测量，试验电流取100A至额定电流之间任一值（接线见附录E.1）。判据：不超过制造厂规定值，且不大于初值的120%；历次试验宜选同样两面柜以便纵向对比。 | 两面柜断路器及隔离开关合闸形成回路；直流 100A～额定电流；≤制造厂规定值且≤初值120% | 拆堵盖/头装电流适配器；仪器接同相适配器 | DL_T_2228-2021_变电站用充气式开关柜运维检修规程.pdf | 6 试验要求 > 6.2 试验项目 > 6.2.1 主回路电阻测量 | 10 | 拆下同段母线两面充气式开关柜试验接口的堵盖/头,装入电流适配器 | eval_set_50
O11 | 操作步骤 | 易 | zh |  | 平高 ZF12B-126 GIS 投运前试验完成后，最终检查包括哪些内容？ | 平高 ZF12B-126 说明书第5.9条：a）再次检查螺钉、螺栓等是否紧固；b）检查各测量表指示值，确认SF6气体压力是否为额定值；c）检查就地-远方转换开关和指示牌位置是否正确；d）操作柜、汇控柜内杂物是否已彻底清除；e）施工现场清理干净。 | 螺钉螺栓紧固；确认SF6压力为额定值；就地-远方转换开关与指示牌位置；清除柜内杂物；清理施工现场 |  | 平高_ZF12B-126_GIS_安装使用说明书.pdf | 5 产品投入运行前的试验项目 > 5.9 试验后的最终检查 | 13 | 检查各测量表的指示值,确认SF6气体压力是否为额定值 | eval_set_50
O12 | 操作步骤 | 中 | zh |  | NM1 塑壳断路器安装前复测绝缘电阻的步骤是什么？没有兆欧表怎么办？ | 正泰 NM1 说明书安全警示第7条：a）用500V DC兆欧表；b）断路器处于断开状态，分别对进出连接板1-2、3-4、5-6之间，以及1、3、5、N（如有）连接板（用导线相连）与外壳（用金属箔覆盖）之间进行测量；c）绝缘电阻应不小于20MΩ。若无500V DC兆欧表，可用工频耐压测试仪做替代试验，测试部位同上，施加电压2000V，持续5s。 | 500V DC 兆欧表；断路器断开状态；测相间及相对外壳（金属箔覆盖）；≥20MΩ；替代：工频耐压 2000V 5s |  | 正泰_NM1系列塑料外壳式断路器说明书_2025-12.pdf | 安全警示 第7条（绝缘复测） | 2 | 绝缘电阻应不小于20MΩ | eval_set_50
O13 | 操作步骤 | 中 | zh |  | RM6 SeT 熔断器指示器变红后，如何取出熔断器？ | 施耐德 RM6 SeT 说明书“维护-观察熔断器指示器”：指示器红色应更换所有三个熔断器。取出步骤：1）拆下一个M6手拧螺钉，提起熔断器隔室盖板并向外拉（上部两个堵头向下推操作手柄、下部堵头向上推取出熔断器堵头）；2）将操作手柄插入两个孔中；3）用百洁布把硅油从硅胶体外表面擦掉；4）取出熔断器（有适配器时先用平头螺丝刀松开适配器螺钉取下适配器，再松开堵头螺钉取出熔断器）。 | 指示器红色→更换全部三个熔断器；拆M6手拧螺钉、打开隔室盖板；插入操作手柄取出堵头；有适配器先拆适配器再取熔断器 | 擦掉硅胶体硅油 | 施耐德_RM6_SeT_安装使用说明书_中文.pdf | 维护 > 观察熔断器指示器 | 25 | 如果指示器 (A) 显示为红色,则更换所有三个熔断器。 | eval_set_50
O14 | 操作步骤 | 易 | en |  | How do you replace the air filter on a Galaxy VS UPS (GVSOPT001/GVSOPT015)? | Per the Galaxy VS operation manual: 1) Open the front panel of the UPS; 2) Remove the air filter by pushing it upwards until you can ease it over the two metal grips at the bottom and pull it out; 3) Hold the new filter by the sides and insert it by pushing it upwards into the door frame until you can ease it in over the two metal grips; 4) Mount the two provided rubber gaskets on each side of the door as close to the edge of the door frame as possible; 5) Close the front panel; 6) Restart the air filter counter (Configure the Air Filter Reminder). | open front panel；push filter upwards over two metal grips and pull out；insert new filter upwards into door frame；restart air filter counter | mount two rubber gaskets；close front panel | Schneider_GalaxyVS_UPS_Operation_990-5910G.pdf | Tests > Replace the Air Filter (GVSOPT001 and GVSOPT015) | 56 | Remove the air filter by pushing it upwards until you can ease it over the two metal grips in the bottom and pull it out. | eval_set_50
O15 | 操作步骤 | 中 | en |  | What are the initial conditions and key rules for replacing MV fuses in SM6 QM/PM cubicles? | Per the SM6-24 manual: initial conditions — the cubicle must be de-energized, the disconnector must be open, and the earthing switch must be closed; then open the front panel to access the fuses. Change all 3 fuses when changing a fuse (IEC 282.1 §23.2) and do not re-use fuses already used. Removal: remove the top of the fuse, then support and remove it completely; when assembling, do not hold the fuse in the middle and insert the bottom all the way into the lower annular contact. | cubicle de-energized；disconnector open；earthing switch closed；change all 3 fuses；do not re-use fuses；do not hold fuse in the middle |  | Schneider_SM6-24_Operating_Maintenance_S1B7039801.pdf | Maintenance > Replacing the MV Fuses for CM/CM2/CVM/PM/QM/QMB/QMC/TM Cubicles | 43 | The earthing switch must be closed. | eval_set_50
O16 | 操作步骤 | 中 | en |  | On a SIPROTEC 5 device, what does an LED reset do when acknowledging spontaneous fault displays? | Per the SIPROTEC 5 7SJ82/85 manual §3.1.8 (Method 2: acknowledgment via LED reset): an LED reset (device) resets all stored LEDs and binary output contacts of the device and also confirms all fault displays stored in the display. Details are in §3.1.9 Stored Indications in the SIPROTEC 5 Device. | resets all stored LEDs；confirms all stored fault displays | resets binary output contacts | SIPROTEC5_7SJ82-85_V8.60_Manual.pdf | 3.1 Indications > 3.1.8 Spontaneous Fault Display on the On-Site Operation Panel | 90 | An LED reset (device) causes the reset of all stored LEDs and binary output contacts of the device | eval_set_50
O17 | 操作步骤 | 易 | en |  | How should you clean strongly adhering contamination on insulating material surfaces and conductive components of ABB's VD4 circuit breaker? | 1. Use cold cleanser 716 for strongly adhering contamination. 2. Wipe down after cleaning with clean water. 3. Dry carefully. Note: Only use halogen-free cleansers and avoid 1.1.1-trichloroethane, trichloroethylene, or carbon tetrachloride. | Use cold cleanser 716 for strongly adhering contamination；Wipe down with clean water after cleaning；Dry carefully | Only use halogen-free cleansers；Avoid 1.1.1-trichloroethane, trichloroethylene, or carbon tetrachloride | ABB_VD4_36-40.5kV_VCB_Installation_Service_1VCD601314.pdf | 7 Maintenance > 7.3 Servicing > 7.3.1 Switching devices in general | 27 | Strongly adhering contamination: with cold cleanser 716. Wipe down after cleaning, using clean water, and dry carefully. | v3_draft_a02（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O18 | 操作步骤 | 中 | en |  | When checking the auxiliary switch settings on withdrawable parts of an ABB VD4 36-40.5kV VCB, how should the withdrawable part be moved during test operations? | During test operations, the withdrawable part must be moved by hand with crank 146 fitted. | Use crank 146；Move by hand | Applies to test operations | ABB_VD4_36-40.5kV_VCB_Installation_Service_1VCD601314.pdf | 7 Maintenance > 7.2 Inspection and functional testing > 7.2.3 Checking the auxiliary switch settings | 26 | In test operations, the withdrawable part must be moved by hand with crank 146 fitted. | v3_draft_a04（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O19 | 操作步骤 | 中 | zh |  | SF6气体泄漏在线监测报警装置的重复性测试中，如何操作标准气体通入流程？ | 1. 通入浓度约为满量程60%的标准气体（SF6可采用1000μL/L，氧气可采用19.5%）； 2. 待装置示值稳定后记录示值； 3. 撤去标准气体，通入高纯氮气； 4. 待装置回零后，再次通入相同浓度的标准气体； 5. 重复上述步骤共测量6次。 | 通入标准气体浓度：SF6约1000μL/L或氧气约19.5%；通入高纯氮气前需等待示值稳定并记录；回零后重复通入标准气体；总测量次数为6次 | 标准气体浓度约为满量程60%；重复性以相对标准偏差RSD表示 | DL_T_1555-2025_SF6气体泄漏在线监测报警装置运行维护导则.pdf | 7 安装和验收 > 7.3 现场测试方法 > 7.3.5 重复性测试 | 11 | 通入浓度约为满量程60%的标准气体(六氟化硫也可采用浓度约为1000μL/L标准气,氧气也可采用浓度约为19.5%标准气),待装置示值稳定后,记录示值,撤去标准气体,通入高纯氮气,待装置回零后,再通入上述浓度的标准气体,重复测量6次 | v3_draft_a13（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O20 | 操作步骤 | 中 | zh |  | 在进行I段母线接地操作时，正确的操作步骤是什么？ | 1. 确保系统正常运行；2. 将I段进线柜和出线柜断路器操作至“分闸”位置；3. 将I段进线柜和出线柜带接地开关的隔离开关操作至“分闸”位置；4. 进行验电；5. 将I段母线接地柜接地开关操作至“合闸”位置。 | 确保系统正常运行；将I段进线柜和出线柜断路器操作至“分闸”位置；将I段进线柜和出线柜带接地开关的隔离开关操作至“分闸”位置；进行验电；将I段母线接地柜接地开关操作至“合闸”位置 |  | DL_T_2228-2021_变电站用充气式开关柜运维检修规程.pdf | 附录A > A.3 I 段母线(配接地开关)接地 | 14 | a) 正常运行; b) I 段进线柜和出线柜断路器操作至“分闸”位置; c) I 段进线柜和出线柜带接地开关的隔离开关操作至“分闸”位置; d) 进行验电; e) I 段母线接地柜接地开关操作至“合闸”位置。 | v3_draft_a16（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O21 | 操作步骤 | 中 | zh |  | 当需要对配接地开关的母线进行由运行转检修操作时，正确的操作顺序是什么？ | 1. 将母线上所有断路器操作至“分闸”位置 2. 将母线上所有带接地开关的隔离开关操作至“分闸”位置 3. 将母线接地开关操作至“接地”位置 4. 验电 | 母线上所有断路器操作至“分闸”位置；母线上所有带接地开关的隔离开关操作至“分闸”位置；母线接地开关操作至“接地”位置；验电 |  | DL_T_2228-2021_变电站用充气式开关柜运维检修规程.pdf | 附录B > B.3 母线操作 > B.3.2 母线由运行转检修 | 17 | B.3.2.1 母线(配接地开关) 母线接地开关 母线上所有断 母线上所有带接地 操作至“接地” 路器操作至 开关的隔离开关操 验电 位置 作至“分闸”位置 “分闸”位置 | v3_draft_a19（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O22 | 操作步骤 | 中 | zh |  | 更换合并单元SV插件后，如何进行工作电源检查？ | 1. 闭合直流电源插件的电源开关 2. 试验直流电源由零缓慢升至80%额定电压值，检查装置运行指示灯应正确点亮且无异常现象 3. 直流电源调至80%额定电压，确认保护装置稳定工作 4. 拉合三次直流工作电源，验证装置可靠稳定、不误动、不误发信号 （依据DL/T 995-2016中5.3.3.5章条） | 试验电源需从零缓慢升至80%额定电压；80%额定电压下装置应稳定工作；拉合三次直流电源验证可靠性 | 需检查运行指示灯状态；依据DL/T 995-2016标准 | DL_T_2544-2022_继电保护装置状态检修导则.pdf | 附录D > D.2 智能站保护 > D.2.8 更换合并单元SV 插件 | 26 | 闭合直流电源插件的电源开关，试验直流电源由零缓慢升至80%额定电压值，装置运行指示灯应正确点亮，且无异常现象；直流电源调至80%额定电压，保护装置应稳定工作；拉合三次直流工作电源，装置应可靠稳定，不误动，不误发信号。 | v3_draft_a21（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O23 | 操作步骤 | 中 | zh |  | 根据DL/T 587-2025标准，保护装置现场运行规程至少应包含哪些主要内容？ | 保护装置现场运行规程至少应包括以下内容： 1. 对投运的各保护装置进行监视及操作的通用条款，如保护装置软、硬压板的操作规定，保护装置在不同运行方式下的投退规定，投退保护、切换定值区、复归保护信号等的操作流程。 2. 以被保护的一次设备为单位，编写继电保护配置、组屏方式、需要现场运行人员监视及操作的设备情况等。 3. 一次设备操作过程中各保护装置、回路的操作规定。 4. 各保护装置异常信息含义、影响情况及对应的处理方法。 此外，保护装置网络安全防护应满足GB/T 36572要求，不应通过外部公共信息网对场站内保护装置进行远程控制和远程运维。除运行维护单位指定设备外，禁止使用其他任何移动介质连接保护装置。 | 保护装置监视及操作的通用条款（软、硬压板操作规定，投退规定，操作流程等）；以一次设备为单位的继电保护配置、组屏方式及监视操作情况；一次设备操作过程中保护装置、回路的操作规定；保护装置异常信息含义、影响及处理方法；网络安全防护要求（GB/T 36572，禁止远程控制和远程运维）；禁止使用非指定移动介质连接保护装置 |  | DL_T_587-2025_继电保护和安全自动装置运行管理规程.pdf | 10 运维管理 > 10.1 一般要求 > 10.1.5 保护装置现场运行规程至少应包括如下内容: | 14 | 10.1.5 保护装置现场运行规程至少应包括如下内容: a ) 对投运的各保护装置进行监视及操作的通用条款。如,保护装置软、硬压板的操作规定;保护装置在不同运行方式下的投退规定;投退保护、切换定值区、复归保护信号等的操作流程; b ) 以被保护的一次设备为单位,编写继电保护配置、组屏方式、需要现场运行人员监视及操作的设备情况等; c ) 一次设备操作过程中各保护装置、回路的操作规定; d ) 各保护装置异常信息含义、影响情况及对应的处理方法。 保护装置网络安全防护应满足GB/T 36572 要求,不应通过外部公共信息网对场站内保护装置进行远程控制和远程运维。 除运行维护单位指定设备外,禁止使用其他任何移动介质连接保护装置。 | v3_draft_a26（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O24 | 操作步骤 | 中 | zh |  | GIS设备在交流耐压试验过程中发生击穿放电时，应如何处理？ | 处理步骤如下： 1. 判断放电点（如采用放电定位），如果放电定位超过1处，可根据放电能量和放电引起的声、光、电、化学等各种效应及耐压过程中进行的其他故障诊断技术所提供的资料，综合判断放电气室； 2. 打开放电气室进行检查，确定故障部位； 3. 修复故障后，方可进行规定的耐压试验。 | 判断放电点（可采用放电定位）；若放电点多于1处，需综合各种效应及诊断技术判断放电气室；打开放电气室检查并确定故障部位；修复后重新进行耐压试验 | 放电定位需结合声、光、电、化学等效应；修复是重新试验的前提条件 | DL_T_618-2022_GIS现场交接试验规程.pdf | 14 主回路绝缘试验 > 14.10 试验判据 | 15 | 在交流耐压试验过程中如果发生击穿放电,可采用下述处理步骤: a) 判断放电点(如采用放电定位),如果放电定位超过1 处,可根据放电能量和放电引起的声、光、电、化学等各种效应及耐压过程中进行的其他故障诊断技术所提供的资料,综合判断放电气室; b) 打开放电气室进行检查,确定故障部位,修复后,方可进行规定的耐压试验。 | v3_draft_a35（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O25 | 操作步骤 | 易 | zh |  | GIS现场交接试验包含哪些主要项目？请按顺序列出。 | GIS现场交接试验项目包括：a)外观及质量检查；b)主回路电阻测量；c)元件试验；d)绝缘气体的验收试验；e)充入GIS内部气体的质量检测；f)气体密封性试验；g)气体密度继电器及压力表校验；h)机械操作及机械特性试验；i)联锁与闭锁装置检查；j)主回路绝缘试验；k)局部放电测量；l)辅助回路绝缘试验。 | 外观及质量检查；主回路电阻测量；元件试验；绝缘气体的验收试验；充入GIS内部气体的质量检测；气体密封性试验；气体密度继电器及压力表校验；机械操作及机械特性试验；联锁与闭锁装置检查；主回路绝缘试验；局部放电测量；辅助回路绝缘试验 | GIS新安装部分、扩建部分及解体检修部分均应按本规程试验；除本规程另有规定外，各元件试验应按各自相应的标准执行 | DL_T_618-2022_GIS现场交接试验规程.pdf | 4 GIS 现场交接试验项目 | 6 | GIS现场交接试验项目包括: a)外观及质量检查(见第5章); b)主回路电阻测量(见第6章); c) 元件试验(见第7章); d)绝缘气体的验收试验(见第8章); e)充入GIS内部气体的质量检测(见第9章); f)气体密封性试验(见第10章); g)气体密度继电器及压力表校验(见第11章); h)机械操作及机械特性试验(见第12章); i)联锁与闭锁装置检查(见第13章); j)主回路绝缘试验(见第14章); k)局部放电测量(见第15章); l)辅助回路绝缘试验(见第16章)。 | v3_draft_a38（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O26 | 操作步骤 | 中 | zh |  | 蓄电池组维护时需采取哪些安全技术措施？请按规程要求列出关键步骤。 | 蓄电池组维护的安全技术措施包括： 1. 安装和搬运蓄电池时戴绝缘手套，装卸导电连接片使用绝缘工具； 2. 电解液接触皮肤或衣服时立即用水清洗，溅入眼中用大量清水冲洗并就医； 3. 进入蓄电池室前先进行排气通风（胶体式阀控铅酸蓄电池使用初期必须通风）； 4. 蓄电池室起火时使用七氟丙烷、四氯化碳或干沙灭火，注意防爆； 5. 测量蓄电池时操作者面部不得正对蓄电池顶部，保持角度或距离； 6. 禁止过充或过放，放电末期监视端电压，达到终止电压时终止放电并补充充电； 7. 两组蓄电池不并联运行，必须短时并联时需调整浮充电电压一致或串接二极管。 | 戴绝缘手套/使用绝缘工具（搬运安装时）；电解液接触后立即清水冲洗（皮肤/眼睛）；进入蓄电池室前强制通风（胶体电池初期必须执行）；使用指定灭火剂（七氟丙烷/四氯化碳/干沙）并防爆；测量时面部避开蓄电池顶部；禁止过充过放，放电终止电压触发后立即充电；两组蓄电池禁止并联（短时并联需电压一致或串二极管） | 眼睛接触电解液需就医；胶体电池初期逸出氢氧气体是通风主因 | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程.pdf | 7 维护 > 7.2 蓄电池组的维护 | 18 | 蓄电池组维护的安全技术措施: a) 安装和搬运蓄电池时要戴绝缘手套,装卸导电连接片时应使用绝缘工具,防止电池电击危险。 b) 因蓄电池损坏致使电解液接触到皮肤或衣服,立即用水清洗;溅入眼中,应立即用大量清水冲洗并去医院治疗。 c) 进入蓄电池室前应首先进行排气通风。胶体式阀控铅酸蓄电池使用初期有氢氧气体逸出,必须进行排气通风。 d) 蓄电池室起火应使用七氟丙烷、四氯化碳或干沙等灭火,并注意防止蓄电池发生爆炸。 e) 维护测量蓄电池时,操作者面部不得正对蓄电池顶部,应保持一定角度或距离。 f) 禁止对蓄电池进行过充或过放。长期处于过充状态会使板栅腐蚀加速,活性物质松动,蓄电池容量失效。放电末期要加强对蓄电池端电压的监视,任一只达到放电终止电压值,应终止放电随即进行补充充电。 g) 两组蓄电池不采用并联运行的方式。若必须采取短时并联运行方式时,则应调整其浮充电电压值一致或在蓄电池组出口串接入二极管,利用二极管的特性以减少并联过程中产生的环流。 | v3_draft_a46（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O27 | 操作步骤 | 易 | en |  | How to reset the air filter reminder after replacing the air filter in a Galaxy VS UPS? | 1. Tap Configuration > Reminder. a. Select Enable reminder to get reminders about replacing the air filter. b. Select the reminder interval: 1 month, 3 months, 6 months, or 1 year based on the installation room environment. Under Remaining time (weeks) you can see how much service life the air filter in use has left. c. Tap Reset to reset the air filter service life counter. 2. Tap OK to save your settings. | Navigate to Configuration > Reminder；Enable reminder and select interval (1 month/3 months/6 months/1 year)；Tap Reset to clear service life counter；Confirm by tapping OK | Interval selection depends on installation room environment；Remaining time (weeks) displays current filter lifespan | Schneider_GalaxyVS_UPS_Operation_990-5910G.pdf | Galaxy VS > Operation > System Modes | 18 | Configure the Air Filter Reminder When the air filter has been replaced, reset the air filter reminder. 1. Tap Configuration > Reminder. a. Select Enable reminder to get reminders about replacing the air filter. b. Select the reminder interval: 1 month, 3 months, 6 months, or 1 year based on the installation room environment. Under Remaining time (weeks) you can see how much service life the air filter in use has left. c. Tap Reset to reset the air filter service life counter. 2. Tap OK to save your settings. | v3_draft_a50（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O28 | 操作步骤 | 易 | en |  | What are the steps to safely open a switch in SM Cubicles according to the initial conditions? | 1. Ensure the button (D) is in the OFF position. 2. Press the 0/OFF button (M) to open the switch. | Ensure the button (D) is in the OFF position.；Press the 0/OFF button (M) to open the switch. |  | Schneider_SM6-24_Operating_Maintenance_S1B7039801.pdf | SM Cubicles | 19 | The button (D) in the OFF position. Open the switch by pressing the 0/ OFF button (M). | v3_draft_a53（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O29 | 操作步骤 | 易 | zh |  | GIS设备检修后需要进行哪些试验项目？ | 按照产品投入运行前的试验项目进行。若需解体检修，应通知制造厂派人检修或送回厂内检修。 | 检修后试验项目与投入运行前试验项目相同；需解体时须联系制造厂处理 | 现场应按规定程序定期维护 | 平高_ZF12B-126_GIS_安装使用说明书.pdf | 6 产品的运行和维护 > 6.5 检修后的试验项目 | 16 | 6.5 检修后的试验项目 按照本部分第5 章产品投入运行前的试验项目进行。 由于现场条件的限制等因素需对产品进行解体时,应通知制造厂派人检修或送回厂内检修。 | v3_draft_a63（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O30 | 操作步骤 | 中 | zh |  | 如何手动合闸带CD2的负荷开关？请按顺序列出操作步骤。 | 1. 拆除电动模块盖子；2. 给机构储能：顺时针旋转手柄，听到咔哒声时停止储能；3. 按合闸按钮，负荷开关合闸。 | 拆除电动模块盖子；顺时针旋转手柄储能至听到咔哒声；按下合闸按钮完成合闸 | 手柄不回转时表示储能良好；操作旋钮需同时逆时针转动以取下电动模块盖子 | 施耐德_RM6_SeT_安装使用说明书_中文.pdf | 操作说明 > F 功能合闸 | 18 | (3. 1) . 拆除电动模块盖子,同 (2.1) 操作旋钮 (3. 2) . 给机构储能 储能 顺时针旋转手柄,给机构储能。当听到咔顺时针转动 Shutter ( 操作旋钮),哒声时停止储能。手柄不回转时,则机构同时逆时针转动电动模块盖子取下。 储能良好 (3. 3) .按合闸按钮,负荷开关合闸 | v3_draft_a65（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O31 | 操作步骤 | 易 | zh |  | 在施耐德RM6 SeT开关柜中，如何操作接地开关？ | 1. 找到接地开关操作旋钮（带挂锁）。2. 使用钥匙解锁（如已上锁）。3. 旋转操作旋钮以操作接地开关。 | 找到接地开关操作旋钮（带挂锁）；使用钥匙解锁（如已上锁）；旋转操作旋钮以操作接地开关 |  | 施耐德_RM6_SeT_安装使用说明书_中文.pdf | 方案与配置 > 辅助和测量母线电压功能单元 (PT) | 9 | I.接地开关操作旋钮(带挂锁) | v3_draft_a66（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O32 | 操作步骤 | 易 | zh |  | SF6气体泄漏在线监测报警装置在运行监督时，运行人员应如何进行巡视检查？ | 运行人员应结合变电站周期巡检同步对装置进行巡视，具体巡视项目包括： 1. 检查装置主机面板显示、语音功能、数据通讯、定时通风情况； 2. 查询报警历史记录； 3. 检查采样泵的运转工况； 4. 检查检测模块。 | 检查装置主机面板显示、语音功能、数据通讯、定时通风情况；查询报警历史记录；检查采样泵的运转工况；检查检测模块 | 巡视应结合变电站周期巡检同步进行 | DL_T_1555-2025_SF6气体泄漏在线监测报警装置运行维护导则.pdf | 7 安装和验收 > 7.3 现场测试方法 > 7.3.9 数据传输测试 | 12 | 运行人员应结合变电站周期巡检同步对装置进行巡视,应对下列项目进行巡视: a) 装置主机面板显示、语音功能、数据通讯、定时通风情况; b) 查询报警历史记录; c) 采样泵的运转工况; d) 检查检测模块。 | v3_draft_b03（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O33 | 操作步骤 | 中 | zh |  | 充气式开关柜例行检修时，需要对哪些机构内部元件进行清扫？请按顺序列出。 | 1. 清扫断路器操作机构内部元件，包括分、合闸线圈，主轴、连杆、拐臂及辅助接点等； 2. 清扫带接地开关的隔离开关机构内部元件，包括电机、主轴、连杆、拐臂及限位开关接点等。 | 断路器操作机构内部元件：分、合闸线圈，主轴、连杆、拐臂及辅助接点；带接地开关的隔离开关机构内部元件：电机、主轴、连杆、拐臂及限位开关接点 | 清扫操作需按顺序进行 | DL_T_2228-2021_变电站用充气式开关柜运维检修规程.pdf | 5 检修要求 > 5.2 检修类别 > 5.2.1 例行检修 | 8 | b) 清扫断路器操作机构内部元件,包括分、合闸线圈,主轴、连杆、拐臂及辅助接点等; c) 清扫带接地开关的隔离开关机构内部元件,包括电机、主轴、连杆、拐臂及限位开关接点等; | v3_draft_b05（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O34 | 操作步骤 | 易 | zh |  | 根据DL/T 2544-2022，智能变电站继电保护装置在A类检修中，哪些继电保护单体检修项目是必选的？ | 在A类检修中，继电保护单体的必选检修项目包括：交流量精度检验、采样值品质位无效测试、采样值畸变测试、通信断续测试、采样值传输异常测试、检修状态测试、软压板检查、开入开出端子信号检查、虚端子信号检查、保护SOE报文检查、整定值的整定及检验。 | 交流量精度检验；采样值品质位无效测试；采样值畸变测试；通信断续测试；采样值传输异常测试；检修状态测试；软压板检查；开入开出端子信号检查；虚端子信号检查；保护SOE报文检查；整定值的整定及检验 | 所有项目在A类检修中均为必选 | DL_T_2544-2022_继电保护装置状态检修导则.pdf | 9 停电情况下的状态检修项目及要求 | 12 | ¦ 21 ¦ 继电保护单体 ¦ 交流量精度检验 ¦ ▲必选 ¦ △可选 ¦ — ¦ ¦ 22 ¦ 继电保护单体 ¦ 采样值品质位无效测试 ¦ ▲必选 ¦ △可选 ¦ — ¦ ¦ 23 ¦ 继电保护单体 ¦ 采样值畸变测试 ¦ ▲必选 ¦ △可选 ¦ — ¦ ¦ 24 ¦ 继电保护单体 ¦ 通信断续测试 ¦ ▲必选 ¦ ▲必选 ¦ ▲必选 ¦ ¦ 25 ¦ 继电保护单体 ¦ 采样值传输异常测试 ¦ ▲必选 ¦ △可选 ¦ — ¦ ¦ 26 ¦ 继电保护单体 ¦ 检修状态测试 ¦ ▲必选 ¦ ▲必选 ¦ ▲必选 ¦ ¦ 27 ¦ 继电保护单体 ¦ 软压板检查 ¦ ▲必选 ¦ ▲必选 ¦ ▲必选 ¦ ¦ 28 ¦ 继电保护单体 ¦ 开入开出端子信号检查 ¦ ▲必选 ¦ △可选 ¦ — ¦ ¦ 29 ¦ 继电保护单体 ¦ 虚端子信号检查 ¦ ▲必选 ¦ △可选 ¦ — ¦ ¦ 30 ¦ 继电保护单体 ¦ 保护SOE报文检查 ¦ ▲必选 ¦ ▲必选 ¦ ▲必选 ¦ ¦ 31 ¦ 继电保护单体 ¦ 整定值的整定及检验 ¦ ▲必选 ¦ △可选 ¦ — ¦ | v3_draft_b07（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O35 | 操作步骤 | 中 | zh |  | 如何测量石墨触头断路器的分闸时间？ | 测量石墨触头断路器分闸时间的方法如下：1. 在单端接地状态下，向断路器注入直流电流；2. 通过注入电流与制造厂提供的接触电阻计算断口两端电压Um；3. 将断路器控制回路带电时刻记为“0”时刻；4. 记录电压波形第一个上升沿达到Um的时刻T分(金属)；5. 将T分(金属)与制造厂提供的分闸时动触头与静触头石墨部分的接触时间T分(石墨)相加，得到断路器分闸时间。 | 在单端接地状态下注入直流电流；通过电流和接触电阻计算Um；记录电压波形第一个上升沿达到Um的时刻T分(金属)；T分(金属) + T分(石墨) = 分闸时间 | 控制回路带电时刻记为“0”时刻 | DL_T_2890-2025_高压交流断路器机械特性现场试验导则.pdf | 7 时间特性参量试验 > 7.2 分、合闸时间测量 > 7.2.2 石墨触头断路器 | 7 | 分闸操作时将断路器控制回路带电时刻记为“0”时刻,将电压波形第一个上升沿达到Um的时刻T分(金属)与制造厂提供的分闸时动触头与静触头石墨部分的接触时间T分(石墨)相加,即为断路器分闸时间。 | v3_draft_b08（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O36 | 操作步骤 | 易 | zh |  | 如何安装直线传感器以测量高压交流断路器的机械特性？ | 1. 将直线传感器的滑片通过夹具与断路器操动机构的运动连杆相连。 2. 将可变电阻滑轨与运动连杆平行布置。 3. 通过万向节和磁吸座将直线传感器固定在操动机构上。 | 滑片通过夹具与运动连杆相连；可变电阻滑轨与运动连杆平行布置；通过万向节和磁吸座固定 |  | DL_T_2890-2025_高压交流断路器机械特性现场试验导则.pdf | 附录C | 27 | 直线传感器的滑片通过夹具与断路器操动机构的运动连杆相连,可变电阻滑轨与运动连杆平行布置,通过万向节和磁吸座固定在操动机构上。 | v3_draft_b09（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O37 | 操作步骤 | 中 | zh |  | 现场运行人员在执行微机保护装置定值切换时，需要遵循哪些规定步骤？ | 根据主管调度命令，对已输入微机保护装置内的各套定值，用规定的方法切换各套定值。 | 必须依据主管调度命令执行；仅对已输入装置内的定值进行切换；采用规定的方法操作 |  | DL_T_587-2025_继电保护和安全自动装置运行管理规程.pdf | 5 职责分工 > 5.6 运行维护单位现场运行人员 | 8 | 根据主管调度命令,对已输入微机保护装置内的各套定值,用规定的方法切换各套定值。 | v3_draft_b11（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O38 | 操作步骤 | 中 | zh |  | 测量GIS设备M1母线侧隔离开关DS31的直流电阻时，应如何操作隔离开关和接地开关？ | 合上隔离开关DS21、DS31、DS41，合上接地开关ES21、ES31、ES32、ES41，合上断路器CB31，其它断路器、隔离开关以及接地开关均分开。 | 合上隔离开关DS21、DS31、DS41；合上接地开关ES21、ES31、ES32、ES41；合上断路器CB31；其它断路器、隔离开关以及接地开关均分开 |  | DL_T_618-2022_GIS现场交接试验规程.pdf | 附录A > A.2 GIS 非母线首尾端的母线区间及其母线侧隔离开关的测试方法 > A.2.2 母线侧隔离开关的电阻测试方法 | 18 | 合上隔离开关DS21、DS31、DS41,合上接地开关ES21、ES31、ES32、ES41,合上断路器CB31,其它断路器、隔离开关以及接地开关均分开。 | v3_draft_b12（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O39 | 操作步骤 | 中 | zh |  | 使用直流电源应急系统为直流母线供电后，如何正确拆除接线并恢复现场原系统供电？ | 1. 依次断开配电单元的直流输出开关 2. 关闭监控单元和充电单元 3. 断开交流电源进线开关 4. 拆除交流输入电源端、直流输出直流母线端的接线 5. 撤除直流电源应急系统端所有接线 6. 清理和恢复现场 7. 按运行单位要求履行相关手续后结束测试 | 按顺序断开直流输出开关→关闭单元→断开交流开关；先拆交流输入/直流输出端接线，再撤应急系统接线；必须履行现场工作手续 | 清理现场是必要收尾步骤；操作顺序不可颠倒 | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程.pdf | 附录F > F.2 使用方法 > F.2.3 参数设定 | 31 | 现场直流电源系统恢复正常供电后,首先依次断开配电单元的直流输出开关,关闭监控单元和充电单元,断开交流电源进线开关。再拆除交流输入电源端、直流输出直流母线端的接线,最后撤除直流电源应急系统端所有接线,清理和恢复现场。同时应按运行单位现场工作的要求履行完成相关手续后,结束测试工作。 | v3_draft_b16（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O40 | 操作步骤 | 中 | zh |  | 镉镍蓄电池组在长期浮充电运行后，如何进行核对性放电以消除浮充效应？ | 按照5.3.1中蓄电池组的容量测量方法进行核对性放电。放电能消除浮充效应，但消除的程度取决于放电深度。测试时环境温度应在20°C~45°C范围内，若超出此范围，需由厂家提供温度修正系数的数值。 | 按照5.3.1中蓄电池组的容量测量方法进行核对性放电；放电能消除浮充效应，消除程度取决于放电深度；测试环境温度应在20°C~45°C范围内 | 若环境温度超出20°C~45°C范围，需由厂家提供温度修正系数 | DL_T_724-2021_蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程.pdf | 7 维护 > 7.4 周期性测试 > 7.4.2 镉镍蓄电池组的核对性放电 | 20 | 故按照5.3.1中蓄电池组的容量测量方法进行核对性放电,对维护镉镍蓄电池组的容量和发现蓄电池存在的问题有积极的作用。 镉镍蓄电池组容量测试的环境温度超出20°C~45°C范围时,由厂家提供温度修正系数的数值。 | v3_draft_b17（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O41 | 操作步骤 | 易 | en |  | How to read the user-defined log from a SIPROTEC 5 device using DIGSI 5? | To read the user-defined log from a SIPROTEC 5 device using DIGSI 5, follow these steps: 1. Open the project-tree window in DIGSI 5. 2. Navigate to Project → Device → Process Data → Log → User log 1/2. 3. The status of the last loaded user-defined log will be displayed. 4. To update the log entries, click the 'Read log entries' button in the headline of the indication list. | Open the project-tree window in DIGSI 5.；Navigate to Project → Device → Process Data → Log → User log 1/2.；Click the 'Read log entries' button to update the log entries. | The status of the last loaded user-defined log will be displayed. | SIPROTEC5_7SJ82-85_V8.60_Manual.pdf | 3 System Functions > 3.1 Indications > 3.1.5 Logs > 3.1.5.5 User Log | 78 | To reach the user-defined log of your SIPROTEC 5 device, use the project-tree window. Project → Device → Process Data → Log → User log 1/2 The status of the user-defined log last loaded from the device is shown to you. | v3_draft_b18（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O42 | 操作步骤 | 中 | en |  | How to transfer a Galaxy VS UPS from Normal Operation to Static Bypass Operation and back to Normal Operation? | To transfer from Normal Operation to Static Bypass Operation: 1. Select Control > Operation mode > Transfer to bypass operation. 2. Tap OK on the confirmation screen. To transfer back to Normal Operation: 1. Select Control > Operation mode > Transfer to normal operation. 2. Tap OK on the confirmation screen. | Select Control > Operation mode > Transfer to bypass operation for transferring to Static Bypass Operation.；Tap OK on the confirmation screen to confirm the transfer to Static Bypass Operation.；Select Control > Operation mode > Transfer to normal operation for transferring back to Normal Operation.；Tap OK on the confirmation screen to confirm the transfer back to Normal Operation. |  | Schneider_GalaxyVS_UPS_Operation_990-5910G.pdf | Galaxy VS > Operation > System Modes | 18 | Transfer the UPS from Normal Operation to Static Bypass Operation 1. Select Control > Operation mode > Transfer to bypass operation. 2. Tap OK on the confirmation screen. Transfer the UPS from Static Bypass Operation to Normal Operation 1. Select Control > Operation mode > Transfer to normal operation. 2. Tap OK on the confirmation screen. | v3_draft_b20（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
O43 | 操作步骤 | 易 | zh |  | 在进行RM6环网柜的安装或维修前，需要执行哪些安全操作步骤？ | 1. 穿戴好人员保护设备 (PPE)，并遵守电气操作安全规程。2. 确保由具备资质的电工进行操作。3. 在设备上或设备内部工作前，关闭设备的所有电源。4. 遵守LOTO（上锁挂牌）程序。5. 使用额定电压值正确的电压传感设备确认电源已关闭。6. 打开电源前，将所有设备、门和盖子放回原位。7. 检查工作区域，确认无工具或其他物体遗留在设备内部。8. 环网柜带电时，不在环网柜背面走动。 | 穿戴PPE并遵守安全规程；由具备资质的电工操作；关闭所有电源并遵守LOTO程序；使用正确电压传感设备确认电源关闭；检查工作区域无遗留物 | 环网柜带电时不在背面走动；打开电源前确保设备复原 | 施耐德_RM6_SeT_安装使用说明书_中文.pdf | 概述 > 安全规则 | 3 | • 请穿戴好人员保护设备 (PPE),并遵守电气操作安全规程。请参阅 GB/T 24612.1-2009 和 GB/T 24612.2-2009 或当地等效的安全操作标准。 • 只能由具备资质的电工来安装和维修本设备。 • 在设备上 或设备内部工作之前,请关闭设备的所有电源。 • 遵守 LOTO (上锁挂牌) 程序。 • 务必使用额定电压值正确的电压传感设备来确认电源已关闭。 • 打开本设备电源之前,请将所有设备、门和盖子放回原位。 • 注意潜在的危险,仔细检查工作区域,确认是否将工具或其他物体遗留在设备内部。 • 环网柜带电时,切勿在环网柜背面走动。 | v3_draft_b27（DeepSeek-V3 起草，人工审阅）
R01 | 拒答 | 易 | zh |  | 变压器油中溶解气体乙炔的注意值是多少？ | 根据现有资料无法回答该问题。（库内无 DL/T 722 等油色谱标准） |  | 拒答；不编造数值 |  |  |  |  | eval_set_50
R02 | 拒答 | 易 | zh |  | 光伏逆变器的最大功率点跟踪（MPPT）效率应不低于多少？ | 根据现有资料无法回答该问题。 |  | 拒答 |  |  |  |  | eval_set_50
R03 | 拒答 | 中 | en |  | ABB REF615 保护装置面板的默认管理员密码是什么？ | 根据现有资料无法回答该问题。（REF615 手册未入库） |  | 拒答；不得猜测密码 |  |  |  |  | eval_set_50
R04 | 拒答 | 易 | zh |  | 风电机组齿轮箱润滑油多久更换一次？ | 根据现有资料无法回答该问题。 |  | 拒答 |  |  |  |  | eval_set_50
R05 | 拒答 | 中 | en |  | How is the sag of a 500 kV overhead transmission line calculated? | 根据现有资料无法回答该问题。 |  | 拒答 |  |  |  |  | eval_set_50